附件1
电力需求侧管理平台技术规范（试行）
目    录
1． 电力需求侧管理系统总体结构图

2． 电能监测点设置规范（试行）

3． 电力能效监测终端技术条件（试行）

4． 采集服务器技术规范（试行）

5． 主站与子站数据接口规范（试行）
[image: image4.emf]向平台申请接入

并提供接入材料

审核

平台为服务商生

成企业编号与监

测点编号

服务商确认企业编号

与监测点编号，服务

商开发上报程序

开发完成

向平台申请数据

上报程序测试

平台提供测试接

口供服务商测试

与平台接口

调试

平台通知服务商

将数据上报至生

产环境接口

服务商

服务商接入

平台结束

通过

是

调试通过

调试出错，修改程序

否

未通过，修改材料



电能监测点设置规范（试行）
1  总则

为确保对电力用户电能数据采集满足需求侧管理的要求，使采集的电力用户的电能数据客观反映其实际情况，特制定本规范。

2  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1  电源 Power supply
指电力用户电网中的电能的来源，包括电网、新能源、电厂、发电机等。
2.2  电力能效监测终端 power energy efficiency monitoring terminal
指采集、处理电气量和非电气量（如流量、压力、温度、湿度等）信息，并能与采集服务器进行数据交换的装置，简称监测终端。
2.3  主要用电设备 Main electrical equipment
指被电力用户定义为大功率的用电设备，包括风机，水泵，空压机，中央空调等用电设备。
2.4  重要用电设备 Important electrical equipment
指被电力用户定义为关键设备、安全消防设备的用电设施。
3  设置规范
3.1  电源关口

电力用户电源关口位置100%安装电力能效监测终端。
3.2  电源次级支线（出线）回路

电力用户变电站或开关站的出线各支线回路100%安装监测终端（备用回路除外），对于支线直接接入用电设备的回路的监测终端安装在变电站或开关房的出线开关位置，对于支线接入设备动力柜（或控制柜的）监测终端安装在动力柜中。
3.3  主要用电设备

电力用户的主要用电设备100%安装监测终端。
3.4  重要用电设备

电力用户的重要用电设备100%安装监测终端。
3.5  专用变压器

电力用户的专用变压器100%安装监测终端。
3.6  集中无功补偿装置

电力用户变配电室集中补偿电容柜100%安装监测终端。
3.7  变频器控制装置

电力用户安装变频器控制的50kW以上的大功率拖动设备100%安装监测终端。
3.8  能效项目关口

电力用户为提高能效而开展的技术改造项目所涉及的电源关口100%安装监测终端。
3.9  个性化需求

电力用户为满足生产管理个性化要求安装的监测终端。
4  覆盖要求
4.1  电源数据采集

电源端监测终端采集的负荷大于用户总用电负荷的90%。
4.2  用电设备数据采集
用电设备端或支线端监测终端采集的负荷总和大于用户总用电负荷的80%。
4.3  用户侧电能监测点敷设

一般情况下，用户侧电能监测点的敷设如下图所示。
用户侧电能监测点敷设示意图

[image: image2.png]il





电力能效监测终端技术条件（试行）

1　 范围

本规范规定了电力能效监测终端的技术要求、试验方法、检验规则及标志、运输与贮存。
本规范适用于电力能效监测终端的制造、检验、使用和验收。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 A：低温 

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验 B：高温 
GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验  第2部分: 试验方法  试验Cab：恒定湿热试验
GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验  第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦)
GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）
GB 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 5169.11  电工电子产品着火危险试验  第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
GB/T 16935.1—2008  低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验
GB/T 17215.211—2006  交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 17215.321—2008  交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）
GB/T 17215.352  交流电测量设备 特殊要求 第52部分：符号
GB/T 19582 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。    
3.1　 电力能效监测终端power energy efficiency monitoring terminal
指采集、处理电气量和非电气量（如流量、压力、温度、湿度等）信息，并能与采集服务器进行数据交换的装置，简称监测终端（监测终端分为五类，具体见附录）。

3.2　 采集服务器Acquisition server
采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备，提供数字化通信接口实现采集指令与数据双向传输，它能够应用到基于IP的系统中，不仅允许访问和监视电力能效监测终端等电力电子设备，还能在一个子站（区域）内通过信道从其管辖的电力能效监测终端等电力电子设备，采集、处理和存储用电和非电量等信息，通过远程信道与主站（或数据中心）进行信息交互。支持多种工业标准的通信协议，如SOAP/XML、Modbus、M-Bus、Lontalk等，以及用户自编程驱动等。

3.3　 电力需求响应 electric demand response

指电力用户根据电价信号或激励机制做出响应并调整用电方式的行为，从而减少电网高峰电力负荷，降低电力系统运行成本、增加系统安全可靠性、促进环境与社会的可持续发展，简称需求响应。

4　 技术要求
4.1　 气候环境条件
4.1.1　 参比温度及参比湿度
参比温度为23℃；参比湿度为40％～60％。
4.1.2　 温湿度
监测终端设备正常运行的环境条件见表1。

表1　 环境条件分类
	场所类型
	级别
	空气温度
	湿度

	
	
	范围
℃
	最大变化率
℃/h
	相对湿度b%
	最大绝对湿度
g/m3

	遮蔽
	C1
	-5～+45
	0.5
	5～95
	29

	
	C2
	-25～+55
	0.5
	10～100
	

	户外
	C3
	-40～+70
	1
	10～100
	35

	协议特定
	CX
	
	
	
	

	注：1.温度变化率取5 min内平均值。

2.相对湿度包括凝露。


4.1.3　 大气压力
除特殊要求外，大气压力为63.0kPa～108.0kPa（海拔4000m及以下）。
4.2　 机械影响
监测终端设备应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动和冲击而不造成失效和损坏。机械振动强度要求如下：

a） 频率：10Hz～150Hz；

b） 位移幅值：0.075mm（频率≤60Hz）；

c） 加速度幅值：10m/s2（频率>60Hz）。
4.3　 工作电源
4.3.1　 一般要求
监测终端可使用交流单相、三相四线或三相三线供电，也可使用其他供电方式。监测终端使用交流三相四线或三相三线供电时，在断一相或两相电压的条件下，监测终端应能正常工作，并与采集服务器正常通信。
4.3.2　 交流供电的额定值及允许偏差
a) 额定电压：220V/380V，57.7V/100V，允许偏差 -30％～+30％；
b) 额定频率：50Hz，允许偏差  -6％～+2％。
4.3.3　 交流供电的功率消耗
非通信状态下，功率消耗如下：
a) 单相供电监测终端有功功耗不应大于2W，视在功耗不应大于5VA；
b) 三相供电监测终端每相有功功耗不应大于2W，视在功耗不应大于5VA；
c) 电流输入回路功率消耗不大于0.25VA（单相）；电压输入回路功率消耗不大于0.5VA（单相）。
4.3.4　 失电后数据和时钟保持
监测终端供电电源中断后，应有数据和时钟保持措施；失电后，时钟正常工作，数据保持时间不少于12个月。电源恢复时，保存数据不应丢失，内部时钟正常运行。
4.3.5　 交流供电的抗接地故障能力
监测终端电源由非有效接地系统或中性点不接地系统的三相四线配电网供电时，在接地故障及相对地产生10％过电压时，未接地的两相对地电压将达到1.9倍的标称电压；此时，监测终端不应出现损坏。供电恢复正常后，监测终端应正常工作，保存数据应无改变。
4.4　 结构
4.4.1　 外壳及防护
4.4.1.1　 机械强度
监测终端外壳应有足够的机械强度，并应符合GB/17215.211－2006中5.2.2.1的要求，在外物撞击造成变形时不应影响其正常工作。
4.4.1.2　 阻燃性能
非金属外壳阻燃性能应符合GB/T 5169.11的要求。
4.4.1.3　 外壳防护性能
监测终端外壳的防护性能应符合GB 4208的要求，室内可采用IP50级，室外应采用IP51级。
4.4.2　 接线端子
a) 强电端子和弱电端子应分开排列，具备有效的绝缘隔离。电压出线端子应与截面为1.5mm2～2.5mm2的引出线配合。其他弱电出线端子应与截面为0.5 mm2～1.5mm2的引出线配合；
b) 端子排的最小电气间隙和爬电距离应符合4.4.4的要求；
c)  端子排的阻燃性能应符合GB/T 5169.11的要求；
d)  端子盖内侧应刻印接线端子、辅助接线端子等接线图，接线图应清晰、不脱落。
4.4.3　 接地端子
监测终端接地时，接地端子应与4mm2导线良好接触。
4.4.4　 电气间隙和爬电距离
裸露的带电部分对地和其他带电部分，以及出线端子螺钉对金属盖板之间，最小电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。海拔高度2000m及以上的监测终端，电气间隙应按GB/T 16935.1的规定进行修正。
表2　 最小电气间隙和爬电距离
	额定电压U
V
	电气间隙
mm
	爬电距离
mm

	U≤25
	1
	1.5

	25＜U≤60
	2
	2

	60＜U≤250
	3
	4

	250＜U≤380
	4
	5


4.4.5　 金属结构防腐
对正常运行条件下可能受到腐蚀的金属结构，应有防锈、防腐涂层或镀层。
4.4.6　 显示
当监测终端配有显示功能时，显示要求如下：

a) 应具有高对比度、宽视角；
b) 应选用宽温度范围，在-25℃～70℃内能正常显示，在-40℃～80℃不损坏。
4.4.7　 按键
当监测终端配有按键时，按键应灵活可靠，无卡死或接触不良现象，各部件应紧固。
4.4.8　 安装部件
配备导轨、壁挂或嵌入安装的物理结构。
4.5　 绝缘性能
在正常使用条件下，考虑到气候环境影响及在正常使用条件下经受的不同电压，仪表及其连用的辅助装置(如有时)，应具有足够的介电质量。
4.5.1　 绝缘电阻
监测终端电气回路对地和电气回路的绝缘电阻要求如表3所示。

表3　 绝缘电阻
	额定绝缘电压U
V
	绝缘电阻
MΩ
	测试电压
V

	
	正常条件
	湿热条件
	

	U≤60
	≥10
	≥2
	250

	60＜U≤250
	≥10
	≥2
	500

	U＞250
	≥10
	≥2
	1000


	注：与二次设备及外部回路直接连接的接口回路应满足U＞250V的要求。


4.5.2　 绝缘强度
电源回路、交流电量输入回路、输出回路对地、电气隔离回路之间，以及输出继电器常开触点回路之间，应耐受表4中规定的50Hz的交流电压，历时1min的绝缘强度试验时，不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流不应大于5mA。
表4　 试验电压
单位：V
	额定绝缘电压U
	试验电压有效值
	额定绝缘电压U
	试验电压有效值

	U≤60
	500
	125＜U≤250
	2000

	60＜U≤125
	1500
	250＜U≤400
	2500

	注：1. 输出继电器常开触点间的试验电压不应低于1500V；
2. 交直流双电源供电监测终端，交流电源和直流电源间的试验电压不应低于2500V。


4.5.3　 冲击电压
电源回路、交流电量输入回路、输出回路对地、无电气联系的回路之间，应耐受表5中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无击穿跳火、闪络或绝缘击穿等破坏性放电现象。

表5　 冲击电压峰值
单位：V
	额定绝缘电压U
	试验电压有效值
	额定绝缘电压U
	试验电压有效值

	U≤60
	2000
	125＜U≤250
	5000

	60＜U≤125
	5000
	250＜U≤400
	6000

	  注：RS485接口与电源回路间试验电压不应低于4000V


4.6　 温升
在额定工作条件下，电路和绝缘体不应达到可能影响监测终端正常工作的温度。

监测终端的电流线路通过额定电流，电压线路以及通电周期比其热时间常数长的辅助电压线路加载1.15倍参比电压，环境温度为40℃时，外表面温升不应超过25K。
4.7　 数据通信接口

4.7.1　 通信接口

监测终端支持微功率无线、有线、电力线载波等。
4.7.2　 数据传输误码率
微功率无线、电力线载波信道数据传输误码率不应大于10-4，光纤信道不应大于10-9，其他信道应符合相关标准要求。
4.7.3　 通信协议
监测终端应支持电力能效监测系统技术规范的通信协议和国际国内相关协议。
4.7.4　 通信单元性能
通信单元性能应符合电力能效监测终端通信协议技术标准的要求。
4.8　 输入/输出回路

4.8.1　 交流模拟量输入
交流采样模拟量输入有：

a) 交流电压：根据实际需求接入电压模拟量，电压输入回路功率消耗不大于0.5VA（单相）；
b) 交流电流：根据实际需求接入电流模拟量，监测终端能承受200％In（额定电流）连续过载；耐受20倍额定电流过载5s不损坏。电流输入回路功率消耗不大于0.25VA（单相）。
4.8.2　 状态量/数字量输入
状态量/数字量输入应为不带电的开/合切换触点。稳定额定电压输入时，每路状态量功耗不大于0.2W。
4.8.3　 直流模拟量输入
直流模拟量为流量、压力、温度、湿度等传感器的输出信号，输入阻抗满足工业传感模拟量标准。
4.8.4　 控制输出
当监测终端配有控制输出时，控制输出要求如下：

a) 输出口回路应有防误动作和便于现场测试的安全措施；
b) 触点额定功率：交流250V/5A，380V/2A或直流110V/0.5A的纯电阻负载；
c) 触点寿命：通、断上述额定电流不少于105次。
4.8.5　 脉冲输出
当监测终端配有与其电量成正比的电脉冲或LED脉冲测试端口（有功、无功）时，脉冲测试端口可用适当的测试设备检测，脉冲宽度为：80ms±20ms。电脉冲应经光电隔离后输出；LED脉冲采用超亮、长寿命LED作电量脉冲指示，测试端口能从正面触及到。
4.9　 安全要求

根据系统安全要求，可选用安全存储、数据加/解密、双向身份认证、存取权限控制、线路加密传输等安全控制技术。
4.10　 功能要求
4.10.1　 数据采集功能
4.10.1.1　 直流模拟量采集

监测终端应按设定的时间间隔对一些非电气量（如：温度、压力、流量等）输出的直流模拟量进行数据采集。直流模拟量测量准确度要求在±1％范围内。
4.10.1.2　 状态量/数字量采集

监测终端应实时采集状态量/数字量信息，发生变位时应产生变位事件，并在最近一次采集服务器查询时向其发送该变位信号。
4.10.1.3　 交流模拟量采集

监测终端可按使用要求选配电压、电流等交流模拟量采集功能，测量电压、电流、功率、功率因数、谐波等。交流模拟量采集要求应符合GB/T 17215.321—2008中2级交流电测量设备要求。
4.10.2　 数据存储功能

4.10.2.1　 曲线数据
曲线数据的数据采集间隔时间可设置，默认间隔为15min（最短间隔1min），默认保存最近7d的数据，采样数据项：
a) 正反向有功、无功，四象限无功；
b) A、B、C各相电流、电压；
c) A、B、C各相及总有功功率、无功功率、功率因数；
d) 非电气量数据；

e)  基波功率、总谐波功率；
f) 电压、电流的总、分次谐波（2-21次）含有率；
g) 需量；
h) 电压、电流不平衡度。
4.10.2.2　 日冻结数据
日冻结时间可设置，默认每日24点冻结，默认保存最近2个月数据，采样数据项：

i) 总有功电量；
j) 总无功电量；
k) 最大需量；
l) A、B、C相电压越下限、越上限累计时间，上、下限指标可设置。
4.10.2.3　 月冻结数据
月冻结时间可设置，默认每月月末24点冻结，默认保存最近36个月数据，采样数据项：
m) 总有功电量；
n) 总无功电量；
o) A、B、C相电压越下限、越上限累计时间；
p) 最大需量及其发生时间
4.10.2.4　 事件记录存储

监测终端应能保存最近100条事件记录。
4.10.3　 数据处理
4.10.3.1　 时钟召测和对时
监测终端应能接收采集服务器或本地端口的时钟召测和对时命令。在-25℃～+60℃温度范围内，时钟准确度不大于±1s/d；在参比温度（23℃）下，时钟准确度不大于±0.5s/d。
4.10.3.2　 参数设置和查询

监测终端可通过采集服务器设置和查询配置参数、限值参数、通信参数等，可查询监测终端硬件版本号和软件版本号。
4.10.3.3　 事件及报警功能
事件及报警功能可配置，事件包括：
ABC电压偏差越限事件记录、谐波越限事件记录；ABC电压、电流不平衡越限记录；功率因数越限记录；闪变事件记录（长时、短时）；上电、掉电、电量示值清零、断相ABC、参数设置、校时事件记录；失压（全ABC），失流（全ABC）事件记录、非电气量数据异常事件等。

4.10.4　 数据传输
4.10.4.1　 中继转发（选配）

具有中继转发功能的监测终端应按需求设置中继转发功能。采集服务器应通过监测终端的中继转发功能采集其他监测终端、电能表、智能传感器或其他仪表数据。
4.10.4.2　 与采集服务器通信
与采集服务器进行通信应符合4.7.3规定的通信协议，接收并响应采集服务器的命令，向采集服务器传送数据。
4.10.5　 监测终端维护

4.10.5.1　 本地状态指示
监测终端应有本地状态指示，指示监测终端电源、通信、抄收等工作状态。

4.10.5.2　 本地维护接口
监测终端应有本地维护接口，设置监测终端参数，升级软件等。

4.10.5.3　 自检自恢复
监测终端应有自测试、自诊断功能，监测终端部件工作异常应有记录。监测终端应记录每日自恢复次数。
4.10.5.4　 监测终端初始化
监测终端接收到下发的初始化命令后，应对硬件、参数区、数据区初始化，参数区置为缺省值，数据区清零。命令执行时，监测终端应保证初始化事件记录不被清除，并自动保存该事件的相应数据。

4.10.5.5　 脉冲输出
监测终端可选配与其电量成正比的电脉冲或LED脉冲测试端口（有功、无功）。
4.10.6　 扩展功能
4.10.6.1　 显示功能
监测终端可选配显示屏。

4.10.6.2　 按键
监测终端可选配按键。

4.10.6.3　 控制输出

监测终端可选配控制输出。

4.10.6.4　 需求响应

a) 监测终端可接收需求响应信息；

b) 监测终端可上传需求响应回答信息。
4.10.6.5　 监测终端软件升级

c) 监测终端软件可通过通信信道实现在线升级；
d) 软件升级后监测终端正常工作。
4.10.6.6　 电力能效计算

利用监测终端采集的数据，通过嵌入能效模型，计算出被监测设备或者系统的用能转换效率。

4.11　 电磁兼容性
4.11.1　 静电放电抗扰度
在正常工作条件下，加在监测终端外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电，以及邻近设备的间接静电放电时，监测终端不应发生错误动作和损坏，并能正常工作。
4.11.2　 射频电磁场辐射抗扰度
监测终端除应承受工作频带外，在表6规定的射频辐射电磁场骚扰下，不应发生错误动作和损坏，并能正常工作。
4.11.3　 电快速瞬变脉冲群抗扰度
在表6规定强度的传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰下，监测终端不应发生错误动作和损坏，并能正常工作。
表6　 电磁兼容试验参数
	试验项目
	等级
	试验值
	试验回路
	要求

	静电放电抗扰度
	4
	8 kV，直接及间接
	外壳，RS485通信接口
	试验时监测终端无损坏、无死机。试验后监测终端抄收数据准确、工作正常。

	射频辐射电磁场抗扰度
	3 / 4
	10 V/m（80 MHz1000 MHz）

30 V/m（1.4GHz~2GHz）
	整机
	试验时监测终端无损坏、无死机；监测终端抄收数据准确、工作正常。

	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	
	1.0 kV（耦合）
	RS485通信线
	试验时监测终端无损坏、无死机。抄收数据准确、通信正常。

	
	3
	1.0 kV
	状态信号输入回路
	试验时监测终端无损坏、无死机。状态量采集正常，抄收数据准确、通信正常。

	
	4
	4.0 kV
	电源回路
	试验时监测终端无损坏、无死机。抄收数据准确、通信正常。

	浪涌（冲击）抗扰度
	2
	1.0 kV（共模）
	状态信号输入回路
	试验时监测终端无损坏、无死机。试验后监测终端抄收数据准确、通信正常。 

	
	4
	4.0kV（共模）、2.0kV（差模）
	电源回路
	试验时监测终端无损坏、无死机。试验后监测终端抄收数据准确、通信正常。 

	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	3
	10 V（非调制）
	电源端和保护接地端
	试验时监测终端无损坏、无死机；监测终端抄收数据准确、工作正常。

	工频磁场抗扰度
	
	400 A/m
	整机
	试验时监测终端无损坏、无死机；监测终端抄收数据准确、工作正常。

	高频阻尼振荡波抗扰度
	2
	1.0 kV（共模）
	状态信号输入回路、RS 485接口、交流电压、电流输入
	试验时监测终端无损坏、无死机。状态量采集、抄收数据准确，通信正常。

	
	4
	2.5 kV（共模）、1.25 kV（差模）
	电源回路
	试验时监测终端无损坏、无死机。抄收数据准确、通信正常。


4.11.4　 浪涌（冲击）抗扰度
表6规定强度的浪涌骚扰下，监测终端不应发生错误动作和损坏，并能正常工作。
4.11.5　 射频场感应的传导骚扰抗扰度
在频率150kHz～80MHz、试验电平10V的射频场感应电磁骚扰下，监测终端不应发生错误动作和损坏，并能正常工作。
4.11.6　 工频磁场抗扰度
在频率50Hz、磁场强度400A/m的工频磁场影响下，监测终端不应发生错误动作，并能正常工作。
4.11.7　 电压暂降和短时中断
在电源电压突降及短时中断时，监测终端不应发生死机、错误动作或损坏，电源电压恢复后保证监测终端存储数据无变化，并能正常工作。
4.11.8　 阻尼振荡波抗扰度
在表6规定强度的，由电源回路或信号、控制回路传入的1MHz的高频衰减振荡波的骚扰下，监测终端不应发生错误动作和损坏，并能正常工作。
4.12　 可靠性要求
监测终端的平均无故障工作时间（MTBF）不低于2×104h。

5　 试验方法
5.1　 一般要求
5.1.1　 试验条件
5.1.1.1　 气候环境条件
试验期间，环境条件应相对稳定，并符合下列要求：

a) 温度：+15℃～+35℃；
b) 相对湿度：25%～75%，其中静电放电抗扰度试验相对湿度：30%～60%；
c) 大气压力：86.0 kPa～108.0kPa。
5.1.1.2　 电源条件
试验时电源条件为：
d) 频率：额定频率，允许偏差-2%～+1%；
e) 电压：额定电压，允许偏差±5%。
5.1.2　 试验设备
测量仪表的准确度应优于被测参数准确度的1/10以上。
5.2　 结构和机械试验
5.2.1　 一般检查
外观和结构检查时，不应有明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺，镀层不应脱落，标牌文字、符号应清晰、耐久，接线应牢固。
5.2.2　 电气间隙和爬电距离
电气间隙和爬电距离按GB/T 16935.1－2008中第5章的规定测量端子间的电气间隙和爬电距离。
5.2.3　 外壳和端子着火试验
在非金属外壳和有端子排及相关连接件的模拟样机上按GB/T 5169.11的要求试验时，应符合下列要求：
a) 模拟样机使用的材料应与被试监测终端相同；
b) 端子排的热丝试验温度为：（960±15）℃，外壳的热丝试验温度为：（650±10）℃，试验时间30s；
c) 在施加灼热丝期间和其后的30s内，观察样品的试验端子及周围，应无火焰或不灼热；样品在施加灼热丝期间产生火焰或灼热，但应在灼热丝移去后30s内熄灭。
5.2.4　 振动试验
受试监测终端不包装、不通电，固定在试验台中央。按GB/T 2423.10的规定试验：

a) 频率范围：10Hz～150Hz；
b) 位移幅值：0.075 mm（频率≤60Hz）；
c) 加速度幅值：10 m/s2（频率(60Hz）；
d) 每轴线扫频周期数：20；
e) 试验后检查受试设备应无损坏和紧固件松动脱落现象，功能和性能符合4.1至4.12的要求。
5.3　 气候影响试验
5.3.1　 高温试验
按GB/T2423.2规定的Bb类试验，将被试监测终端在非通电状态下放入高温试验箱的中央，升温至4.1规定的最高温度保温2h，然后通电0.5h，功能和性能符合4.1至4.12的要求。
5.3.2　 低温试验

按GB/T2423.1规定的Ab类试验，将受试监测终端在非通电状态下放入低温试验箱的中央，降温至4.1规定的最低温度保温2h，然后通电0.5h，功能和性能符合4.1至4.12的要求。
5.3.3　 湿热试验
按GB/T 2423.3的规定试验。试验要求如下：
a) 试验箱内保持温度（40±2）℃、相对湿度（93±3）％，试验周期为2d；

b) 试验结束前0.5h，在湿热条件下绝缘电阻不应低于2MΩ；
c) 试验结束后，在大气条件下恢复1h～2h，功能和性能符合4.1至4.12的要求；
d) 检查监测终端金属部分应无腐蚀和生锈。
5.4　 温升试验
在额定工作条件下，电路和绝缘体不应达到可能影响监测终端正常工作的温度。试验要求如下：

a) 监测终端电流线路通过最大电流，对电压线路以及通电周期比其热时间常数长的辅助电压线路，加载1.15倍参比电压；
b) 外表面温升在环境温度为40℃时不应超过25K；
c) 在2h的试验期间内，监测终端不应受到风吹或直接的阳光照射；
d) 试验后，监测终端不应受损坏，功能和性能符合4.1至4.12的要求。
5.5　 绝缘性能试验
绝缘性能试验应按照GB/T 17215.211—2006中7.3的规定试验。
5.6　 电源影响试验

5.6.1　 电源断相试验
按4.3.1的要求进行电源断相试验，试验时监测终端应正常工作，功能和性能符合4.1至4.12的要求。
5.6.2　 电源电压变化试验
将交流电压变化到4.3.2规定的极限值时，被试监测终端应能正常工作，功能和性能符合4.1至4.12的要求。
5.6.3　 功率消耗试验
5.6.3.1　 整机功率
在监测终端非通信状态下，用准确度不低于1.0级的三相多功能标准表测电源回路的电流值（A）和电压值（V），其乘积数（VA）即为视在功耗，读取标准表有功功率值即为有功功耗，其值应符合4.3.3的规定。
5.6.3.2　 输入回路功率
在输入额定电压和电流时，用高阻抗电压表和低阻抗电流表测量交流电压、电流输入回路的电流值和电压值，其乘积（VA）即为功率消耗，每相电流输入回路功率消耗不应大于0.25VA；每相电压输入回路功率消耗不应大于0.5VA。
5.6.4　 短时过电流影响
短时过电流影响试验应按照GB/T 17215.321—2008中7.2的规定试验。
5.6.5　 数据和时钟保持
记录监测终端中已有的各项数据和时钟显示，断开供电电源3d后，再合上电源，检查各项数据应无改变和丢失，时钟走时应正确。
5.6.6　 抗接地故障能力
抗接地故障能力试验应按照GB/T 17215.211—2006中7.4的规定试验。
5.7　 功能试验
5.7.1　 一般要求
功能试验时，应将测试主机、被测试监测终端和相关设备连接成一个测试系统，功能试验结果应符合4.10的规定。
5.7.2　 数据采集试验
5.7.2.1　 直流模拟量/交流模拟量数据
监测终端应能正确采集4.10规定的数据项。通过测试主机查看监测终端采集的数据是否与被采集的数据保持一致。

5.7.2.2　 状态量
对于具备状态量采集功能的监测终端，采用状态量变位的测试方法，在状态量端子和信号地之间短接，通过测试主机查看监测终端的状态量状态监测是否变位，是否有状态变位事件产生。
5.7.3　 数据存储实验

根据4.10.2的要求，监测终端应能按要求存储各采样周期及时间段的数据和曲线。在测试时间内，通过测试主机查看监测终端存储的数据是否存储相应的数据。
5.7.4　 数据处理试验
5.7.4.1　 事件数据处理实验

测试主站对监测终端配置事件参数，并对监测终端进行上电和引发其他异常情况，监测终端应记录所发生事件，通过测试主站应能查到相关事件记录和收到监测终端主动上报事件。

5.7.4.2　 走时误差
用标准秒表作为基准，记录监测终端时钟与基准的初始差值S1，24 h后再次记录监测终端时钟与基准的初始差值S2，(S2－S1(的结果应小于1s。

5.7.4.3　 参数设置和查询
按4.10.3.2的要求，测试主站向被试监测终端设置各项参数，并通过召测到的结果应与设置参数值一致。

5.7.4.4　 能效计算检验

按4.10.6.7的要求，输入系统所需能耗参数计算所得被测设备或者系统的效率值结果应与被测设备或系统的理论计算效率值一致。
5.7.5　 数据传输试验
5.7.5.1　 通信接口试验

测试主站向监测终端发出各种指令，监测终端应准确返回相应数据。
5.7.5.2　 通信协议一致性试验

监测终端的通信协议应符合相关通信协议标准要求。

5.7.6　 维护试验
根据4.10.5的要求，检查监测终端的各项维护功能，应能正常执行。通过测试主站发送相关指令，监测终端应正确返回相应数据。
5.7.7　 扩展功能试验

根据4.10.6的要求，检查监测终端的各项扩展功能，应能正常执行。通过测试主站发送相关指令，监测终端应正确返回相应数据。
5.8　 电磁兼容性试验
电磁兼容性试验应按照GB/T 17215.211—2006中7.5的规定试验。试验后，功能和性能应符合4.1至4.12的要求。
6　 检验规则
6.1　 检验分类
检验可分为验收检验和型式检验。
6.2　 验收检验
6.2.1　 项目和建议顺序
对于到货的监测终端，应按型号、生产批号划分为组，按表7的项目和建议顺序逐个检验。
6.2.2　 不合格判定
检验中出现任一A类或两个B类检验项目不合格时，判该监测终端为不合格。
6.3　 型式检验
6.3.1　 周期
下列情况下，监测终端应进行型式检验：

a) 新产品或老产品恢复生产时；
b) 设计和工艺有重大改进时；
c) 批量生产或连续生产的监测终端满2年时；
d) 可靠性验证试验在生产定型时进行，或按客户要求，在系统试运行时进行。
6.3.2　 抽样
型式检验的样品应在出厂检验合格的监测终端中随机抽取。按GB/T 2829－2002选择判别水平Ⅰ，不合格质量水平RQL＝30的一次抽样方案，即

[image: image3.wmf][

]

]

Re301

nAc

é

=

ë

                        （1）

式中：n
——样本大小；

Ac——合格判定数；

Re——不合格判定数。
6.3.3　 不合格分类
按GB/T 2829－2002规定，不合格分为A、B两类。各类的权值定为：A类1.0，B类0.5。
6.3.4　 合格或不合格判定
检验项目不合格类别的划分见表7，当一个样本不合格检验项目的不合格权值的累积数不小于1时，则判为不合格品；反之为合格品。

对一个样本的某个试验项目发生一次及以上的不合格，均按一个不合格计。
6.4　 项目和顺序
检验项目和建议顺序如表7所示。
表7　 试验项目和建议顺序
	建议顺序
	检验项目
	型式检验
	验收检验
	不合格类别

	1
	结构
	√
	√
	B

	2
	功能
	√
	√a
	A

	3
	数据通信接口
	√
	√*
	A

	4
	通信协议一致性
	√
	√*
	A

	5
	电源影响（电源断相、电压变化）
	√
	√*
	A

	6
	功率消耗
	√
	√*
	B

	7
	接地故障能力
	√
	
	A

	8
	高温
	√
	√*
	A

	9
	低温
	√
	√*
	A


	10
	温升
	√
	√*
	A

	11
	电压暂降和短时中断
	√
	
	A

	12
	工频磁场抗扰度
	√
	
	A

	13
	射频电磁场辐射抗扰度
	√
	
	A

	14
	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
	√
	
	A

	15
	静电放电抗扰度
	√
	
	A

	16
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	√
	
	A

	17
	阻尼振荡波抗扰度
	√
	
	A

	18
	浪涌抗扰度
	√
	
	A

	19
	绝缘电阻
	√
	√*
	A

	20
	绝缘强度
	√
	√*
	A

	21
	冲击电压
	√
	√*
	A

	22
	机械振动
	√
	
	B

	23
	湿热
	√
	
	B

	注：验收检验中“√”表示应做的项目，“√*”表示批次抽查的项目。

	a  指功能和性能中数据采集、数据存储、数据处理功能。


7　 标志、运输、贮存
7.1　 标志
7.1.1　 产品标志
监测终端标志文字应为规范中文，并可同时使用外文。监测终端标志应清晰、牢固，易于识别。使用符号应符合GB/T 17215.352的规定。
监测终端上应有下列标识：
a) 制造年份；
b) 出厂编号；
c) 名称及型号；
d) 制造厂名称及注册商标；
e) 监测终端的相、线数（例如：单相二线、三相三线、三相四线）；
f) 参比电压、参比频率；
g) 参比温度（非23℃时，应标出）；
h) 工作状态指示。
7.1.2　 接线标志
接线端子应有清楚和不易擦除的文字、数字和符号说明。监测终端的端子盖板背面应有端子与外电路的连接线路图。
7.1.3　 包装标志
监测终端的包装标志应满足GB/T 13384的要求。
7.2　 运输
监测终端的包装应符合GB/T13384的要求。

包装完整的产品在运输过程中应避免雨、雪的直接淋袭，并防止受到剧烈的撞击和振动。
7.3　 贮存
监测终端的贮存环境条件应符合：
c) 温度：-25℃～+55℃；
d) 相对湿度：5%～100%（包括凝露）；
e) 无腐蚀性气体。
附录

电力能效监测终端配置建议表
	终端功能
	热工型（Ⅰ型）
	热工电量型（Ⅱ型）
	基本电量型（Ⅲ型）
	谐波电量型（Ⅳ型）
	电能质量电量型（Ⅴ型）
	备注

	非电气量测量
	流量
	√
	√
	
	
	
	

	
	温度
	√
	√
	
	
	
	

	
	压力
	√
	√
	
	
	
	

	
	湿度
	√
	√
	
	
	
	

	
	其他数据
	√
	√
	
	
	
	

	电气量测量
	相、线电压测量
	
	√
	√
	√
	√
	

	
	电流测量
	
	√
	√
	√
	√
	

	
	中性线电流测量
	
	
	
	√
	√
	

	
	功率因数测量
	
	√
	√
	√
	√
	

	
	有功、无功功率测量
	
	√
	√
	√
	√
	

	
	基波功率测量
	
	
	
	√
	√
	

	
	谐波功率测量
	
	
	
	√
	√
	

	
	电压不平衡度测量
	
	
	
	
	√
	

	
	电流不平衡度测量
	
	
	
	
	√
	

	
	电流、电压低次谐波测量2次～21次
	
	
	
	√
	√
	

	
	电流、电压高次谐波测量22次～50次
	
	
	
	
	√
	

	
	电流、电压总畸变测量
	
	
	
	√
	√
	

	
	总谐波电压、电流、有功功率、无功功率
	
	
	
	√
	√
	

	
	闪变测量
	
	
	
	
	√
	

	
	频率测量
	
	
	
	
	√
	

	电能量测量
（可定时冻结，设置日月年冻结，也可按小时冻结。 XE "要求" ）
	分相，合相有功电量测量
	
	√
	√
	√
	√
	

	
	分相，合相无功电量测量
	
	√
	√
	√
	√
	

	
	跨月电量结算
	
	√
	√
	√
	√
	周期性电量结算

	
	电能量冻结
	
	√
	√
	√
	√
	随机性电量冻结

	测量数据记录

（曲线记录可设置记录时间间隔，最短1min，缺省15min）
	功率（有功、无功、功率因数）曲线
	
	√*
	√*
	√*
	√*
	可配

	
	总谐波（畸变、电流、电压、有功功率、无功功率）曲线
	
	
	
	√*
	√*
	

	
	电压曲线
	
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	
	电流曲线
	
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	
	温度曲线
	√*
	√*
	
	
	
	

	
	流量曲线
	√*
	√*
	
	
	
	

	
	压力曲线
	√*
	√*
	
	
	
	

	
	湿度曲线
	√*
	√*
	
	
	
	

	
	其他非电气量数据曲线
	√*
	√*
	
	
	
	

	
	闪变曲线
	
	
	
	
	√*
	

	
	电压不平衡度曲线
	
	
	
	
	√*
	

	
	电流不平衡度曲线
	
	
	
	
	√*
	

	
	电流、电压低次谐波测量2次～21次
	
	
	
	√*
	√*
	

	
	电流、电压高次谐波测量22次～50次
	
	
	
	
	√*
	

	
	电压越上限、越下限累计时间
	
	
	
	
	√
	日、月数据

	事件记录
	功率因数越限事件
	
	√
	√
	√
	√
	

	
	非电气量异常事件
	√
	√
	
	
	
	

	
	ABC电压偏差越限事件
	
	
	√
	√
	√
	

	
	谐波越限事件
	
	
	
	√
	√
	

	
	ABC电压、电流不平衡越限
	
	√
	√
	√
	√
	

	
	闪变事件记录（长时、短时）
	
	
	
	
	√
	

	
	上电、掉电、清零、参数设置、校时事件
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	断相ABC、失压（全ABC），失流（全ABC）事件
	
	√
	√
	√
	√
	

	通讯
	RS485等
	√
	√
	√
	√
	√
	从采集端到集中采集终端，根据现场施工可选择通讯方式，模块可互换，光纤通信接口选配

微功率无线：470M、wifi、Zigbee等。RS485接口应能正反接都能通讯。

	
	微功率无线模块接口
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	电力线载波模块接口
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	以太网
	√*
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	
	光纤
	√*
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	
	本地维护口
	√
	√
	√
	√
	√
	标配：红外口、RS485

	
	中继转发口
	√*
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	IO口配置
	状态量输入
	√
	√
	√
	√
	√
	标配：2路；可扩展到4路；

	
	直流模拟量输入
	√
	√
	√
	√
	√
	不低于2路

	
	控制输出接口
	√*
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	
	硬时钟
	√
	√
	√
	√
	√
	

	
	网络对时
	√
	√
	√
	√
	√
	

	显示
	显示
	√*
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	按键
	按键
	√*
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	电源输出
	传感器电源
	√*
	√*
	√*
	√*
	√*
	向传感器提供电源

	脉冲输出功能
	脉冲输出
	
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	需求响应功能
	需求响应
	
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	软件升级功能
	软件升级
	√*
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	能效数据分析
	能效计算
	√*
	√*
	√*
	√*
	√*
	

	注： √表示必配，√*表示选配


采集服务器技术规范（试行）
1  范围

本规范规定了采集服务器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本规范适用于为电力需求侧管理公共服务平台和企业在线监测电能服务平台子站设置的采集服务器。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 4943-2001信息技术设备的安全
GB 9254-2008信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验 概述和指南
GB/T 2423.1-2008  电工电子产品的环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温（idt IEC 60068-2-1:1990）
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品的环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温（idt IEC 60068-2-2:1990）
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品的环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变温热（12h+12h循环）（IEC 60068-2-30:2005）
GB/T 17626.1-2006 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总结（IEC 61000-4-1：2000，IDT）
GB/T  17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（IEC 61000-4-2：2001，IDT）
GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验（IEC 61000-4-3：2004，IDT）
GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（IEC 61000-4-4：2002，IDT）
GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验（IEC 61000-4-5：2005，IDT）
GB/T 17626.6-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验（IEC 61000-4-6：2006，IDT）
GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（IEC 61000-4-11：2004，IDT）
GB/T 19582-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
GB/Z 20177.1~4-2006 控制网络LonWorks技术规范第1部分~第4部分
IEEE802.3-2008 《信息技术 系统间的通信和信息交换 局域网和城域网 特殊要求 第3部分：载波检测多址存取 采用冲突检测(CSMA/CD)的存取方法和物理层规范》        
ISO/IEC8802-3-2000《信息处理系统.区域网络第3部分：具有冲突检测的载波检波复合存取的存取方法和物理层规范》    

3  术语和定义

3.1  采集服务器Acquisition server
采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备，提供数字化通信接口实现采集指令与数据双向传输，它能够应用到基于IP的系统中，不仅允许访问和监视电力能效监测终端等电力电子设备，还能在一个子站（区域）内通过信道从其管辖的电力能效监测终端等电力电子设备，采集、处理和存储用电和非电量等信息，通过远程信道与主站（或数据中心）进行信息交互。支持多种工业标准的通信协议，如SOAP/XML、Modbus、M-Bus、Lontalk等，以及用户自编程驱动等。

3.2  电力能效监测终端Electrical energy efficiency monitoring terminal
指采集、处理电气量和非电气量（如流量、压力、温度、湿度等）信息，并能与采集服务器进行数据交换的装置，简称监测终端。
3.5  数据中心data-center
组织和存储平台提供各类服务功能所需的数据。

3.6  数据采集  data acquisition
从数据源收集、识别和选取数据的过程。
3.7   数据传输  data transmission

表示借助信道上的信号将数据从一处送往另一处的操作。
4  技术要求

4.1  一般要求

采集服务器应符合本规范的规定，并按照规定程序批准的图样及文件制造。
4.2  环境条件

采集服务器正常运行的气候环境条件见表1。
表 1 气候环境条件分类
	场所类型
	级别
	空气温度
	湿度

	
	
	范围℃
	最大变化率a℃/h
	相对湿度b%
	最大绝对湿度g/m3

	遮蔽
	C1
	-5～+45
	0.5
	5～95
	29

	
	C2
	-25～+55
	0.5
	10～100
	

	户外
	C3
	-40～+70
	1
	10～100
	35

	协议特定
	CX
	
	
	
	

	1. 温度变化率取5 min 时间内平均值。
2. 相对湿度包括凝露。


4.3  大气压力
63.0kPa～108.0kPa（海拔4000m及以下），特殊要求除外。

4.4  工作电源
a) 单相供电额定电压：交流220×（1士20%）V。
b) 频率：50×（1士5%）Hz。

c) 功率消耗：正常工作情况下，有功功耗应不大于10W。

d) 失电数据和时钟保持：供电电源中断后，数据和时钟保持时间应不少于十二个月。电源恢复时，保存数据不丢失，内部时钟正常运行。
4.5  机械影响
应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动和冲击而不造成失效和损坏。机械振动强度要求：
a) 频率范围：10Hz～150Hz；
b) 位移幅值：0.075mm（频率≤60Hz）；
c) 加速度幅值：10m/s2（频率>60Hz）。

4.6  结构
4.6.1  外形尺寸

本规范不做定义，根据设计而定。

4.6.2  外壳及其防护性能

a) 机械强度：外壳在外物撞击造成变形时应不影响采集服务器正常工作；
b) 阻燃性能：非金属外壳应符合GB/T 5169.11的阻燃要求；
c) 外壳防护性能：外壳的防护性能应符合GB 4208规定的要求，室外采用IP51级，室内采用IP50级；
4.6.3  接线端子
a) 强电端子和弱电端子分开排列，具备有效的绝缘隔离。电压出线端子的结构应与截面为1.5～2.5mm2的引出线配合。采集服务器其它弱电出线端子的结构应与截面为0.5～1.5mm2的引出线配合；
b) 端子排的最小电气间隙和爬电距离应符合表2的要求；

c) 端子排的阻燃性能应符合GB/T 5169.11的阻燃要求；
d) 应在端子侧刻或丝印接线端子、辅助接线端子等标识并清晰、永久不脱落。
4.6.4  接地端子

如果需要接地，接地电阻小于等于1Ω，接地端子应能与4mm2导线良好配合接触。
4.6.5  电气间隙和爬电距离

应具有表2规定的最小电气间隙和爬电距离。对于工作在海拔高度2000m以上的采集服务器电气间隙应按GB/T 16935.1 的规定进行修正。
表 2  最小电气间隙和爬电距离
	额定电压V
	电气间隙mm
	爬电距离mm

	U≤25
	1
	1.5

	25＜U≤60
	2
	2

	60＜U≤250
	3
	4

	250＜U≤380
	4
	5


4.6.6  金属部分的防腐蚀

对正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分，应有防锈、防腐的涂层或镀层。
4.6.7  状态指示

应具有电源、工作等运行状态指示。

4.7  绝缘性能要求
4.7.1  绝缘电阻

绝缘电阻要求如表3所示：

表 3  绝缘电阻
	额定绝缘电压
V
	绝缘电阻
MΩ
	测试电压
V

	
	正常条件
	湿热条件
	

	U≤60
	≥10
	≥2
	250


	60＜U≤250
	≥10
	≥2
	500

	U＞250
	≥10
	≥2
	1000


4.7.2  绝缘强度

电源、通信回路对地、电气隔离的各回路之间，应耐受如表4中规定的50Hz的交流电压，历时1min的绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络现象，泄漏电流应不大于5mA。 

表 4  试验电压
单位：V
	额定绝缘电压
	试验电压有效值
	额定绝缘电压
	试验电压有效值

	U≤60
	500
	125＜U≤250
	2000

	60＜U≤125
	1500
	250＜U≤400
	2500

	注：对于交直流双电源供电的，采集服务器交流电源和直流电源间的试验电压不低于2500V。


4.7.3  冲击电压

电源、通信回路对地和无电气联系的各回路之间，应耐受如表5中规定的冲击电压峰值，正负极性各5次。试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。
表 5  冲击电压峰值
单位：V 
	额定绝缘电压
	试验电压有效值
	额定绝缘电压
	试验电压有效值

	U≤60
	2000
	125＜U≤250
	5000

	60＜U≤125
	5000
	250＜U≤400
	6000

	  注：RS-485或其它通信接口与电源回路间试验电压不低于4000V


4.8  温升

在额定工作条件下，电路和绝缘体不应达到可能影响采集服务器正常工作的温度。
4.9  数据传输信道

4.9.1  通信介质

通信介质可采用微功率无线、有线、电力线等。
4.9.2  数据传输误码率

微功率无线信道数据传输、电力载波传输误码率应不大于10-4，有线信道数据传输误码率应不大于10-6，其他信道的数据传输误码率应符合相关标准要求。
4.9.3  通信协议

a) 上行支持基于TCP/IP协议的Socket和Web Service的数据接口；
b) 下行支持电力能效监测系统等通信协议。
4.10  功能和性能要求
4.10.1  参数设置

a) 监测终端等设备配置，包括数据类型选择、采样周期设置；
b) 系统时间设置；
c) 存储参数、存储时间间隔的设置，二进制或文本存储文件格式设置，先进先出或存满即止存储方式设置；

d) 事件触发的时间表设置，时间精度可精确到时、分；

e) 报警触发条件设置、事件记录设置，以及报警信息发送用户所需的电子邮件设置；

f) TCP/IP网络参数设置，涉及TCP安全设置包括浏览器访问密码和端口、FTP访问密码和端口、SOAP/Web Service密码和端口；
g) 下行网络设备地址、传输速率配置。

4.10.2 子站部署

可远程对子站的采集服务器和监测终端进行配置、诊断及软件升级。
4.10.3 电力用户服务
a) 本地管理可在本地对监测终端等设备进行管理，包括设备的参数设置、软件升级、替换登录以及故障诊断。
b) 可对采用有线、无线、电力线载波作为信息传输载体的监测终端等设备进行配置，并可在本地进行配置，也可远程进行配置；
c) 对下行网络具备扩展和自适应能力，当满足子站允许接入设备的数量，增加或减少监测终端等设备时应不影响网络的可靠性；
d) 可通过时间表按照时、日、周或月对监测终端等设备下发控制指令，时间表可通过主站软件进行调整，可与主站时钟进行同步；

e) 数据记录可实现监测终端等设备指定参数的本地数据存储，当采集服务器与主站通信故障时，本地数据存储应使主站采集数据不会缺失；

f) 事件记录可以记录采集服务器和监测终端的报警信息，可根据报警信息对所管理网络下发控制指令。可通过电子邮件方式发送报警信息至用户；
g) 通信网络接入应支持IP局域网和广域网协议以及互联网标准协议，包括TCP、IPv4、DHCP、DNS、FTP、SMTP等，并可扩展为IPv6；

h) 可以使用本地局域网、以太网、WiFi无线网络，也可通过无线接口装置链接移动通信网络GPRS/CDMA/3G等与主站进行通信。

4.10.4 数据采集、存储与传输
a) 应能实时在线采集来自监测终端等设备的各类数据；

b) 存储有功电量、有功功率及需量；
c) 上行数据传输应符合标准通信协议的要求；
d) Internet网络连接断开，仍可管理监测终端等设备，其数据应能被采集服务器采集并存储，网络恢复时能自断点时刻恢复数据传输；

e) 可同时连接不少于32台监测终端等设备，应能实时采集并存储电量和非电量数据；
f) 存储器容量应满足持续存贮数据不少于3天；
g) 通过有线或无线网络，将数据传送至主站，应按采集数据的时间间隔传输数据并保持连续，传输采集数据的时间间隔为1分钟至15分钟可调。
4.11  电磁兼容性要求

4.11.1  电压暂降和短时中断

采集服务器在电源电压突降及短时中断时，不应发生死机、错误动作或损坏，电源电压恢复后保证存储数据无变化，并能正常工作，应符合4.10功能和性能要求。
4.11.2  工频磁场抗扰度

采集服务器应能抗御频率为50Hz、磁场强度为400A/m的工频磁场影响而不发生错误动作，并能正常工作，应符合4.10功能和性能要求。
4.11.3  射频辐射电磁场抗扰度

采集服务器应能承受工作频带以外，如表6所示强度的射频辐射电磁场的骚扰不发生错误动作和损坏，并能正常工作，应符合4.10功能和性能要求。
表 6  电磁兼容试验的主要参数

	试验项目
	等级
	试验值
	试验回路
	要求

	工频磁场抗扰度
	×
	400 A/ m
	整机
	试验时无损坏、无死机；抄收数据准确、工作正常。

	射频电磁场辐射抗扰度
	3 / 4
	10 V/ m（80 MHz1000 MHz）

30 V/ m（1.4GHz~2GHz）
	整机
	试验时无损坏、无死机；抄收数据准确、工作正常。

	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	3
	10 V（非调制）
	电源端和保护接地端
	试验时终端无损坏、无死机；抄收数据准确、工作正常。

	静电放电抗扰度
	4
	8 kV，直接及间接
	外壳，RS485或其他通信接口
	试验时无损坏、无死机。试验后抄收数据准确、工作正常。

	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	3
	1.0 kV（耦合）
	RS485或其他通信线
	试验时无损坏、无死机；抄收数据准确、通信正常。

	
	4
	4.0 kV
	电源回路
	试验时无损坏、无死机；抄收数据准确、通信正常。

	高频阻尼振荡波抗扰度
	2
	1.0 kV（共模）
	RS 485或其他接口
	试验时无损坏、无死机；抄收数据准确，通信正常。

	
	4
	2.5 kV（共模）、1.25 kV（差模）
	电源回路
	试验时无损坏、无死机；抄收数据准确、通信正常。

	浪涌抗扰度
	4
	4.0kV（共模）、2.0kV（差模）
	电源回路
	试验时无损坏、无死机。试验后抄收数据准确、通信正常。 


4.11.4  射频场感应的传导骚扰抗扰度

采集服务器应能承受频率范围在150kHz～80MHz、试验电平为10V的射频场感应的电磁骚扰不发生错误动作和损坏，并能正常工作，应符合4.10功能和性能要求。
4.11.5  静电放电抗扰度

采集服务器在正常工作条件下，应能承受加在其外壳和人员操作部分上的8kV直接静电放电以及邻近设备的间接静电放电而不发生错误动作和损坏，并能正常工作，应符合4.10功能和性能要求。
4.11.6  电快速瞬变脉冲群抗扰度

采集服务器应能承受如表5所示强度的传导性电快速瞬变脉冲群的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作，应符合4.10功能和性能要求。
4.11.7  阻尼振荡波抗扰度

采集服务器应能承受强度如表5所示的，由电源回路或信号、控制回路传入的1MHz的高频衰减振荡波的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作，应符合4.10功能和性能要求。
4.11.8  浪涌抗扰度   

采集服务器应能承受如表5所示强度的浪涌的骚扰而不发生错误动作和损坏，并能正常工作，应符合4.10功能和性能要求。

4.12  连续通电稳定性

采集服务器在正常工作状态连续通电72h，在72h期间每8h进行抽测，其功能和性能应符合相关要求。
4.13  可靠性指标
采集服务器的平均无故障工作时间（MTBF）不低于2×104h。

4.14  技术指标

采集服务器技术指标应不低于下列要求：

a) RAM不低于64M；
b) Flash不低于64M；
c) 支持可采集的设备≥32台；
d) 下行信道支持与监测终端等设备相匹配的有线、无线信道或电力载波；

e) Ethernet 端口：10/100Base T，自动选择，自动极性配置；
f) 一个带隔离的 RS-485串行接口；

g) 现场网络传输速率：微功率无线、电力载波4.8kbps，有线4.8kbps~100Mbps
h) 数据采集准确率：有线100%，无线≥99%；

i) 传输采集数据的时间间隔（分）：1min~15min（可设）；
j) 持续存贮数据时间（天）≥3d。
5 试验方法

5.1 一般规定

5.1.1  试验条件

5.1.1.1  气候环境条件

除静电放电抗扰度试验，相对湿度应在30%～60%或另有明确规定外，各项试验均在以下大气条件下进行，即：
a) 温度：+15～+35℃；
b) 相对湿度：25%～75%；
c) 大气压力：86～108kPa。
在每一项目的试验期间，大气环境条件应相对稳定。
5.1.1.2  电源条件

试验时交流电源条件为：
a) 频率：50Hz，允许偏差-2%～+1%；
b) 电压：220V，允许偏差±5%。
5.1.2  试验设备

测量仪表的准确度应优于被测参数准确度的1/3以上。
5.2  结构和机械性能试验

5.2.1  一般检查

采集服务器进行外观和结构检查时，外壳表面应清洁、不应有明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺，镀层不应脱落，标牌文字、符号应清晰、耐久，接线应牢固，结构应符合要求。
5.2.2  间隙和爬电距离

对采集服务器接线端子按GB/T 16935.1－2008中第4章规定的测量方法用卡尺测量端子的最小电气间隙和爬电距离应符合表2要求。

5.2.3  外壳和端子着火试验

对采集服务器按GB/T 5169.11规定的方法进行试验，端子排的热丝试验温度为：（960±15）℃，外壳的热丝试验温度为：（650±10）℃，试验时间30s。在施加灼热丝期间和在其后的30s内，观察样品的试验端子以及端子周围，试验样品应无火焰或不灼热；或样品在施加灼热丝期间产生火焰或灼热，但应在灼热丝移去后30s内熄灭。

5.2.4  振动试验

对采集服务器不包装、不通电，固定在试验台中央。试验按GB/T 2423.10的规定进行。

a) 频率范围：10Hz～150Hz；

b) 位移幅值：0.075 mm（频率范围≤60Hz）；

c) 加速度幅值：10 m/s2（频率范围(60Hz）；

d) 每轴线扫频周期数：20。

试验后检查受试采集服务器应无损坏和紧固件松动脱落现象，应符合4.10功能和性能要求。
5.3  气候影响试验

5.3.1  高温试验 

按GB/T2423.2规定，对采集服务器在非通电状态下放入高温试验箱的中央，升温至本规范4.2规定的最高温度，保温6h，然后通电0.5h，应符合4.10功能和性能要求。
5.3.2  低温试验

按GB/T2423.1规定，对采集服务器在非通电状态下放入低温试验箱的中央，降温至本规范4.2规定的最低温度，保温6h，然后通电0.5h，应符合4.10功能和性能要求。
5.3.3  湿热试验

采集服务器按GB/T 2423.3的规定进行试验。试验箱内保持温度（40±2）℃、相对湿度（93±3）％，试验周期为2d。试验结束前0.5h，在湿热条件下测绝缘电阻应不低于2MΩ。试验结束后，在大气条件下恢复1h～2h，应符合4.10功能和性能要求，并检查其金属部分应无腐蚀和生锈情况。
5.4  绝缘性能试验

5.4.1  试验要求

进行各项绝缘性能试验前，采集服务器功能和显示应正常。
采集服务器绝缘试验时应盖好外壳，端子如有盖板的则盖好。如外壳和端子盖板由绝缘材料制成，应在其外覆盖以导电箔并与接地端子相连，导电箔应距接线端子及其穿线孔2cm。试验时，不进行试验的电气回路应短路并接地。进行交流电压和冲击耐压试验时，不应发生闪络、破坏性放电和击穿。
5.4.2  绝缘电阻

在正常试验条件和湿热试验条件下，测试电压500V在采集服务器的端子处测量各电气回路对地和各电气回路间的绝缘电阻，正常试验条件不小于10 MΩ，湿热试验条件不小于2MΩ。
5.4.3  绝缘强度

用50Hz正弦波电压对以下回路进行试验，时间1min，施加如表4规定的试验电压。被试回路为：
a) 电源回路对地；
b) 上行、下行通信接口对地；
c) 以上无电气联系的各回路之间。
被试采集服务器试验时不应发生闪络、破坏性放电和击穿。
5.4.4  冲击电压

采集服务器冲击电压要求：
a) 脉冲波形：标准1.2／50μs脉冲波；
b) 电源阻抗：500±50Ω；
c) 电源能量：0.5±0.05J。
每次试验分别在正、负极性下施加5次，两个脉冲之间最少间隔3s，试验电压按表5规定。被试回路为：
a) 电源回路对地；
b) 以上无电气联系的各回路之间。
c) 通讯接口与电源端子间。
被试采集服务器试验时应无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）现象。
5.5  电源影响试验

5.5.1  电源电压变化试验

将交流电压变化到采集服务器额定电压规定的极限值时，被试采集服务器应能正常工作，应符合4.10功能和性能要求。
5.5.2  整机功率消耗试验

在采集服务器非通信状态下，用准确度不低于0.5级的三相多功能标准表或电能分析仪接入电源回路测量的电流值（A）和电压值（V），其乘积数（VA）即为视在功耗，读取标准表有功功率值即为有功功耗，应符合4.4工作电源相关要求。
5.5.3  数据和时钟保持试验

断开供电电源，检查采集服务器记录中已有的各项数据及内部时钟：
a) 已设置的各项参数和已记录的电能等数据，应不随断电时间发生改变和丢失；
b) 内部时钟应走时准确。

5.6  功能和性能试验

5.6.1  一般要求

对采集服务器进行各项功能和性能技术指标试验时，应由PC机及数据接收服务测试软件、至少32台监测终端等设备构成一个测试系统，将PC机与采集服务器以太网口与提供的外网端口连接，PC机输入采集服务器的网口地址进入其网页，监测终端接入采集服务器通信端口，监测终端并接实际或模拟负载，试验采集服务器各项功能和性能指标应符合4.10、4.14规定的要求。

5.6.2  功能和性能试验

采集服务器功能和性能试验技术要求、试验方法及符合性要求如表7所示，应符合4.10、4.14相关规定的要求。

表7 功能和性能指标试验及要求

	序号
	检验项目
	技术要求
	符合的要求

	1.


	设置功能
	子站监测终端等设备设置
	设置监测终端等设备的基本信息（通信地址、设备名称、设备编号、串口参数、传输速率、通信协议等），设置数据类型，设置数据采样周期。
	在采集服务器端配置界面、配置文件上查看、设置，功能和性能应符合4.10、4.14相关要求。

	
	
	采集服务器设置
	设置采集服务器传输的必要配置信息（设备唯一编号、主站数据服务器的IP网络参数和端口，以及IP网络安全设置等）。
	在采集服务器端配置界面、配置文件上查看、设置，功能和性能应符合4.10、4.14相关要求。

	
	
	系统时间设置
	查看和设置系统时间，并能自动校时。
	在采集服务器端配置界面、配置文件上查看、设置，功能和性能应符合4.10、4.14相关要求。

	
	
	存储设置
	可设置存储参数、存储时间间隔、存储文件格式以及存储方式等。
	在采集服务器端配置界面、配置文件上查看、设置，功能和性能应符合4.10、4.14相关要求。

	
	
	时间表设置
	可设置用于事件触发的时间表，时间精度精确到时、分。
	在采集服务器端配置界面、配置文件上查看、设置，功能和性能应符合4.10、4.14相关要求。

	
	
	报警设置
	可设置报警触发条件、设置报警事件记录；以及设置报警信息发送用户所需的电子邮件。
	在采集服务器端配置界面、配置文件上查看、设置，功能和性能应符合4.10、4.14相关要求。

	2
	数据采集与存贮
	可同时连不少于32台监测终端等设备，应能采集并存储各设备电量和非电量数据，存储器容量应满足持续存贮数据不少于3天的要求。
	1个网络接口，1个RS-485接口，一个调试接口，数据采集标准接口可同时连接32台数据采集设备，实时采集并存储电量和非电量数据；可通过浏览采集服务器网页，查询采集及其存贮的各项数据应与监测终端等发送的数据无误。根据存贮数据所占存储器容量，推算最大接入设备数据量可持续存贮天数应满足技术要求。

	3
	传输采集数据
	通过有线或无线网络，将数据传输至虚拟主站上位机（PC机）。传输采集数据的时间间隔为1分钟至15分钟可调。
	应能通过IP有线或无线传输网传输数据，数据传输间隔的时间从1分钟至15分钟，可通过采集服务器配置文件进行设置。

	
	
	具有按采集数据的时间间隔传输数据并保持连续。
	当网络连接正常，数据应能传输至虚拟主站上位机（PC机）；在网络传输发生故障时，应不影响采集服务器数据采集、存贮功能。使网络恢复正常，应能自网络断点恢复传输数据至虚拟主站上位机（PC机）。

	
	
	传输的数据应是实际采集的真实数据。
	虚拟主站上位机（PC机）接收的数据，应与实际采集的数据保持一致并且连续。

	4
	采集数据准确性
	采集数据有效位应与现场对应的监测终端等有效位数一致。
	通过虚拟主站上位机（PC机），在数据接收服务测试软件上查看有效位数应一致。

	
	
	采集数据应与现场对应的监测终端实际读数一致。
	通过虚拟主站上位机（PC机），在数据接收服务测试软件上查看采集的数据应一致。

	5
	抗电强度
	在一次电路与机身之间施加AC 2000V电压并持续1min, 绝缘不应击穿。
	在一次电路与机身之间施加AC 2000V电压并持续1min，试验时应未见明显击穿现象。

	6
	环境适应性
	受试样品须进行初始检测，严酷程度取规定的工作温度上限值，加电运行检查程序2h，受试样品工作应正常恢复时间为2h.
	采集服务器应工作正常。


5.7  电磁兼容性试验

5.7.1  一般要求

以下试验规定了采集服务器的电源、通信等回路的电磁兼容性试验方法。在进行电磁兼容性试验时，采集服务器应能正常工作，不应有任何误动作、损坏、复位现象，数据采集应准确。
5.7.2  试验结果的评价

试验结果应依据采集服务器在试验中的功能丧失或性能降低现象进行分类，电磁兼容性试验结果评价等级见表8。
A级：试验时和试验后采集服务器均能正常工作，不应有任何误动作、损坏、死机、复位现象，数据采集应准确。
B级：试验时采集服务器可出现短时通信中断和显示瞬时闪烁，其它功能和性能都应正常，试验后无需人工干预，采集服务器应可以自行恢复。
表 8  电磁兼容性试验结果评价等级
	试验项目
	试验结果评价

	
	试验时
	试验后

	电压暂降和短时中断
	——
	A

	射频电磁场辐射抗扰度
	A
	A

	射频场感应的传导骚扰
	A
	A

	静电放电抗扰度
	A/B
	A

	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	A/B
	A

	浪涌抗扰度
	A/B
	A


5.7.3  电压暂降和短时中断试验

采集服务器在通电状态下，按GB/T 17626.11的规定，并在下述条件下进行试验：
a) 电压试验等级40%UT

——从额定电压暂降60%；
——持续时间：1min，3000个周期；
——降落次数：1次。
b) 电压试验等级0%UT

——从额定电压暂降100%；
——持续时间：1s，50个周期；
——中断次数：3次，各次中断之间的恢复时间10s。
c) 电压试验等级0%UT

——从额定电压暂降100%
——中断时间：20ms，1个周期
——中断次数：1次。
以上电源电压的突变发生在电压过零处。
试验时采集服务器不应发生损坏、错误动作或死机现象。试验后采集服务器应正常工作，存储数据无改变。
5.7.4  射频电磁场辐射抗扰度试验

采集服务器在正常工作状态下，按GB/T 17626.3的规定，并在下述条件下进行试验：
a) 一般试验等级


——频率范围：80MHz~1000MHz；
——严酷等级：3；
——试验场强：10V/m（非调制）；
——正弦波1kHz，80%幅度调制。
b) 抵抗数字无线电话射频辐射的试验等级
——频率范围：1.4GHz~2GHz；
——严酷等级：4；
——试验场强：30V/m（非调制）；
——正弦波1kHz，80%幅度调制。
试验时采集服务器应能正常工作，存储数据无改变。
5.7.5  射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

采集服务器在正常工作状态下，按GB/T 17626.6的规定，并在下述条件下进行试验：
a) 频率范围：150kHz~80MHz；
b) 严酷等级：3；
c) 试验电平：10V（非调制）；
d) 正弦波1kHz，80%幅度调制。
试验电压施加于采集服务器的供电电源端和保护接地端，试验时应能正常工作，存储数据无改变。
5.7.6  静电放电抗扰度试验

采集服务器在正常工作状态下，按GB/T 17626.2的规定，并在下述条件下进行试验：
a) 严酷等级：4；
b) 试验电压：8kV；
c) 直接放电。施加部位：在操作人员正常使用时可能触及的外壳和操作部分，包括485或其他标准接口；
d) 间接放电。施加部位：各个侧面；
e) 每个敏感试验点放电次数：正负极性各10次，每次放电间隔至少为1s。
如采集服务器的外壳为金属材料，则直接放电采用接触放电；如采集服务器的外壳为绝缘材料，则直接放电采用空气放电，试验电压8kV。
试验时采集服务器可以出现短时通信中断和显示瞬时闪烁，其它功能和性能应正常，试验后采集服务器应能正常工作，存储数据无改变。
5.7.7  电快速瞬变脉冲抗扰性试验

按GB/T 17626.4的规定，并在下述条件下进行试验：
a) 采集服务器在工作状态下，试验电压分别施加于≤60V的每一个端口和保护接地端之间。
——严酷等级：3；
——试验电压：±1kV（重复频率5kHz或100kHz）；
——试验时间：1min/次；
——试验电压施加次数：正负极性各3次。
b) 采集服务器在正常工作状态下，试验电压分别施加于＞60V每一个端口和保护接地端之间。
——严酷等级：4；
——试验电压：±2 kV（重复频率2.5kHz、5 kHz或100kHz）；
——试验时间：1min/次；
——施加试验电压次数：正负极性各3次。
c) 采集服务器在工作状态下，试验电压施加于采集服务器的供电电源端和保护接地端。
——严酷等级：4；
——试验电压：±4kV（重复频率2.5kHz、5 kHz或100kHz）；
——试验时间：1min/次；
——施加试验电压次数：正负极性各3次。
d) 采集服务器在正常工作状态下，用电容耦合夹将试验电压耦合至通信线路上。
——严酷等级：3；
——试验电压：±1kV（重复频率5 kHz或100kHz）；
——试验时间：1min/次；
——施加试验电压次数：正负极性各3次。
在对各回路进行试验时，可以出现短时通信中断和显示瞬时闪烁，其它功能和性能应正常，试验后采集服务器应能正常工作，存储数据无改变。
5.7.8  浪涌抗扰性试验

采集服务器在正常工作状态下，按GB/T 17626.5的规定，并在下述条件下进行试验：
a) 严酷等级：4级（电源回路）；
b) 试验电压：2kV（电源电压两端口之间），4kV（电源电压、各端口与地之间）；
c) 波形：1.2/50µs；
d) 极性：正、负；
e) 试验次数：正负极性各5次；
f) 重复率：每分钟一次。
在对各回路进行试验时，可以出现短时通信中断和显示瞬时闪烁，其它功能和性能应正常，试验后采集服务器应能正常工作，存储数据无改变。
6  检验规则

6.1  检验分类

检验分为出厂检验、型式检验两类。
6.2  出厂检验

6.2.1  检验项目

对于出厂检验的采集服务器，应按生产批号相同者划分为批，按批提供给质检部门按表9项目进行检验。

6.2.2  不合格判定

一般依据GB/T2828.1—2003，按一般检验水平Ⅱ级、接收质量限（AQL）1.5进行批检，除非采集服务器出厂检验规程另有规定，不能满足接收质量限(AQL)或检验规程的判该批采集服务器为不合格。
6.3  型式检验
6.3.1  周期

采集服务器新产品或老产品恢复生产以及设计和工艺有重大改进时，应进行型式检验。批量生产或连续生产的采集服务器，至少两年进行一次型式检验。

6.3.2  抽样

型式检验的样品应在出厂检验合格的采集服务器中随机抽取。按GB/T 2829－2002选择判别水平Ⅰ，不合格质量水平RQL＝30的一次抽样方案。
6.3.3  不合格分类

按GB/T 2829－2002规定，不合格分为A、B两类。各类的权值定为：A类1.0，B类0.5。
6.3.4  合格或不合格判定

检验项目不合格类别的划分见表9，当一个样本不合格检验项目的不合格权值的累积数大于或等于1时，则判为不合格品；反之为合格品。
对一个样本的某个试验项目发生一次或一次以上的不合格，均按一个不合格计。
6.4  检验项目

采集服务器检验项目如表9所示。
表 9  检验项目明细表
	序号
	检  验  项  目
	试验方法
	型式检验
	出厂检验
	不合格类别

	1
	结构和机械性能
	5.2.1~5.2.3
	√
	√
	B

	2
	绝缘电阻
	5.4.2
	√
	√
	A

	3
	绝缘强度
	5.4.3
	√
	√
	A

	4
	电源电压变化
	5.5.1
	√
	√
	B

	5
	功率消耗
	5.5.2
	√
	√
	B

	6
	功能和性能
	5.6.1~5.6.2
	√
	√
	A

	7
	冲击电压
	5.4.4
	√
	
	A

	8
	振动
	5.2.4
	√
	
	B

	9
	高温
	5.3.1
	√
	
	A

	10
	低温
	5.3.2
	√
	
	A

	11
	湿热
	5.3.3
	√
	
	B

	12
	电压暂降和短时中断
	5.7.3
	√
	
	A

	13
	射频电磁场辐射抗扰度
	5.7.4
	√
	
	A

	14
	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
	5.7.5
	√
	
	A

	15
	静电放电抗扰度
	5.7.6
	√
	
	A

	16
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	5.7.7
	√
	
	A

	17
	浪涌抗扰度
	5.7.8
	√
	
	A

	注： “√”表示应做的项目。


7  标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

7.1.1  产品标志

采集服务器标志所用文字应为规范中文。可以同时使用外文。
采集服务器标志应清晰、牢固，易于识别。使用的符号应符合GB/T 17441的规定。
采集服务器上应有下列标识：
a) 制造年份；
b) 出厂编号；
c) 名称及型号；
d) 操作按键、工作状态指示；
e) 制造厂名称及注册商标。
7.1.2  接线标志

采集服务器接线端子应有清楚和不易擦除的文字、数字和符号说明。
7.1.3  包装

采集服务器的包装应满足GB/T 13384的要求，包装箱上应有下列标志：
a) 标以“小心轻放”、“向上”、“防潮”、“层叠”等图示；
b) 制造厂名、地址、电话；
c) 产品名称、型号、产品执行标准号；
d) 产品数量、体积、重量。
7.2  运输

包装完整的产品在运输过程中应避免雨、雪的直接淋袭，并防止受到剧烈的撞击和振动。
7.3  贮存

采集服务器的存贮环境条件应符合下列要求：
a) 温度：-25～+55℃；
b) 相对湿度：5%～100%（包括凝露）；
c) 无腐蚀性气体。
主站与子站数据接口规范（试行）
1. 范围

本规范规定了通讯监测接口规范，用于定义常用操作及心跳通讯机制的命令格式，数据上报接口规范用于定义数据上报命令格式，平台数据输出服务接口规范用于定义从平台获取数据的输入输出结构，应用服务集成规范用于定义平台集成第三方功能或服务的规约。
本规范适用于为电力需求侧管理公共服务平台和企业在线监测电能服务平台主站与子站的数据接口。
2. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本规范，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。
GB 2260
       中华人民共和国行政区划代码
GB 2312 
   信息交换用汉字编码字符集 基本集
GB 18030 
   信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充
GB/T 15148     电力负荷管理系统技术规范
GB/T 18657.1   远动设备及系统  第5部分  传输规约  第1篇  传输帧格式
GB/T 18657.2   远动设备及系统  第5部分  传输规约  第2篇  链路传输规则
GB/T 18657.3   远动设备及系统  第5部分  传输规约  第3篇  应用数据的一般结构
3. 术语和定义

3.1 Socket
所谓socket通常也称作"套接字"，应用程序通常通过“套接字”向网络发出请求或者应答网络请求。

3.2 BCD码
BCD码（Binary-Coded Decimal‎）亦称二进码十进数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。是一种二进制的数字编码形式，用二进制编码的十进制代码。

3.3 WebService
是一个应用组件,它逻辑性的为其他应用程序提供数据与服务.各应用程序通过网络协议和规定的一些标准数据格式（Http，XML，Soap)来访问WebService,通过WebService内部执行得到所需结果.Web Service可以执行从简单的请求到复杂商务处理的任何功能。

3.4 XML
可扩展标记语言 (Extensible Markup Language, XML) ，用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言，可以用来标记数据、定义数据类型，是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。

4. 接口规范

4.1  通讯监测接口规范

a) Socket方式

企业数据采集上报设备通过socket的形式与平台进行通讯和数据的传递，平台提供socket服务端，企业数据采集上报端作为客户端与之建立通信通道。

接口采用简单的通讯协议，协议格式如表1所示：
表 1

	起始符
	68H

	功能码
	01H   企业信息注册
02H   心跳
03H   主动上报重要事件
04H   监测点台账上报
05H   全部数据上报
06H   指定设备数据上报
07H   确认
08H   否认
09H   实时召测

	功能内容区长度
	4字节

	功能内容区
	具体见各实现方法

	校验和
	从“功能码”到“功能内容区”的和,2字节,如果超过两字节，只保留两个低位字节

	结束符
	16H


企业数据采集上报设备通过心跳机制保持与平台之间的通讯，心跳监测周期为15秒，平台和设备间均通过协议中的功能码确定命令动作。 

b) WebService方式
平台提供webservice方式提供数据导入及查询功能。与平台通讯使用XML的方式进行数据传递。XML定义结构如下：
发送请求格式：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>

<reqtype>请求功能码（同socket的功能码）</reqtype>

<secret>安全认证的加密串</secret>

<body>


请求体内容根据不同的方法具体定。

</body>
</request>

平台响应格式：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<flag>1</flag> --是否成功

<body>返回值</body> --返回值
</response>

4.1.1  企业注册

a) Sorcket方式

对于首次接入平台的企业，由设备发送注册命令进行企业标识的获取，后续的通讯与数据上报等相关功能均以主站下发的企业标识为识别码。

上传报文格式如表2所示：

表 2
	起始符
	68H
	

	功能码
	01H   企业信息注册
	

	内容区长度
	1字节
	采用BCD码表示

	内容区
	6字节
	企业户号（BCD码，不足6字节在左侧补0）

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


下发报文格式如表3所示：

表 3

	起始符
	68H
	

	功能码
	01H   企业信息注册
	

	内容区长度
	4字节
	采用BCD码表示

	内容区
	
	企业标识
采用BCD码表示

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


b) WebService方式
请求格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>

<reqtype>01</reqtype>

<secret></secret>

<body>


0637022323  --企业户号

</body>
</request>

响应格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<flag>1</flag>

<body>15</body>
</response>
4.1.2  监测点拓扑结构上报

a) Socket方式
对于已经在平台注册并获取企业标识的用户，须将企业内数据采集点拓扑结构报送到主站中，主站接收命令并返回数据上报状态。采集点设备类型、参数等信息通过网络应用界面另行维护。
上传报文如表4所示：

表 4

	起始符
	68H
	

	功能码
	04H   监测点台账上报
	

	功能内容区长度
	4字节
	采用BCD码表示

	企业标识
	4字节
	采用BCD码表示

	功能内容区
	设备序号（2字节）
	采用BCD码表示

	
	父级设备序号（2字节）
	00 00为顶层，无父级设备
采用BCD码表示

	
	状态（1字节）
	00 无效 01 有效
采用BCD码表示

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


下发报文如表5所示：

表 5
	起始符
	68H
	

	功能码
	04H   监测点台账上报
	

	功能内容区长度
	2字节
	

	企业标识
	4字节
	

	功能内容区
	
	上报状态 00 失败  01 成功
采用BCD码表示

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


b) WebService方式
请求格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>

<reqtype>04</reqtype>

<secret></secret>

<body>


<userid>15</userid>  --企业标识

<seeid>1001</seeid> --监控点序号

<upseeid>10</upseeid> --父级监控点序号

<status>1</status> --状态


</body>
</request>

响应格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<flag>1</flag>
</response>
4.1.3  重要事件上报

a) Socket方式

企业设备上传重要事件上报命令，主站接收命令并返回上报的状态。
上传报文如表6所示：

表 6
	起始符
	68H
	

	功能码
	03H   重要事件上报
	

	功能内容区长度
	4字节
	采用BCD码表示

	企业标识
	4字节
	采用BCD码表示

	功能内容区
	设备序号
	2字节
	采用BCD码表示

	
	内容长度
	2字节
	采用BCD码表示

	
	时间点
	7字节
	采用BCD码表示

	
	事件码
	1字节
	采用BCD码表示

	
	状态
	1字节
	采用BCD码表示

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


下发报文如表7所示：

表 7
	起始符
	68H
	

	功能码
	03H   重要事件上报
	

	功能内容区长度
	2字节
	

	企业标识
	4字节
	

	功能内容区
	
	上报状态 00 失败  01 成功

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


b) WebService方式
请求格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>

<reqtype>03</reqtype>

<secret></secret>

<body>


<userid>15</userid>  --企业标识

<seeid>1001</seeid> --监控点序号

<time>201202221530</time>

<event>101</event> --事件编号
<status>1</status>

</body>
</request>

响应格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<flag>1</flag>
</response>
4.1.4  心跳

a) Socket方式
子站通过心跳保持与主站的网路通信连接，便于主站进行实时召测、设备对时等功能。子站每5秒钟向主站发送一次通信请求，将该子站目前的网路地址及端口号上报至主站，主站在接收到请求后，记录该子站的网路信息并返回成功标记及主站系统时间。

上传报文如表8所示：

表 8
	起始符
	68H
	

	功能码
	02H
	心跳

	功能内容区长度
	2字节
	

	企业标识
	4字节
	

	功能内容区
	设备序号
	2字节
	采用BCD码

	
	IP地址
	8字节
	例如202.189.243.36 ，0202 0189 0243 0036

采用BCD码

	
	端口
	2字节
	采用BCD码

	校验和
	2字节
	
	

	结束符
	16H
	
	


下发报文如表9所示：

表 9
	起始符
	68H
	

	功能码
	02H
	心跳

	功能内容区长度
	2字节
	

	企业标识
	4字节
	

	功能内容区
	状态
	1字节
	00 失败（系统内部错误） 01 成功    

采用BCD码

	
	时间
	7字节
	表示当前时间：
2012-4-17 12:13:15 当前时间
例如：20 12 04 17 12 13 15

采用BCD码

	校验和
	2字节
	
	

	结束符
	16H
	
	


4.2  数据上报接口规范
4.2.1  全部数据上报

a) Socket方式

企业应在数据集中上报设备中组织全部采集点数据，按指定周期报送到主站中（报送频率根据企业不同另行确定），由企业数据集中报送设备上传数据上报命令，主站接收命令并返回数据上报状态。
上传报文如表10所示：

表 10
	起始符
	68H
	

	功能码
	05H   全部数据上报
	

	功能内容区长度
	4字节
	采用BCD码表示

	企业标识
	4字节
	采用BCD码表示

	功能内容区
	设备序号（2字节）
	
	采用BCD码表示

	
	内容长度（2字节）
	
	采用BCD码表示

	
	时间点（7字节）
	
	采用BCD码表示

	
	数据内容
	指标码（1字节）
	采用BCD码表示
指标码参照编码规则

	
	
	内容长度（2字节）
	采用BCD码表示

	
	
	数据内容
	第1字节为符号位，0代表正，1代表负。2—5字节表示整数部分。6、7字节表示小数部分。2—7字节采用BCD码表示。
其中谐波数据每个数值使用7字节表示，规则同上，16个谐波指标依次拼接。


	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


下发报文如表11所示：

表 11
	起始符
	68H
	

	功能码
	05H   全部数据上报
	

	功能内容区长度
	2字节
	采用BCD码表示

	企业标识
	4字节
	采用BCD码表示

	功能内容区
	
	上报状态 00 失败  01 成功
采用BCD码表示

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


指标码编码规则见附件《中国公共电能服务平台 数据结构规范》 2.1. 指标分类统一编码。

b) WebService方式：

请求格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>

<reqtype>05</reqtype>

<secret></secret>

<body>


<userid>15</userid>  --企业标识

<seeid>1001</seeid> --监控点序号

<time>20120522224350</time> --时刻

<data>

<type>01</type> --指标类型

<value>219</value> --指标值

</data>

<data>

<type>02</type> --指标类型

<value>217</value> --指标值

</data>


</body>
</request>

响应格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>

<flag>1</flag>
</response>
4.2.2  指定设备上报

Socket方式

主站根据心跳通讯下发指定设备上报数据命令，企业数据集中上报设备接收命令组织数据上报。
下发报文如表12所示： 

表  12

	起始符
	68H
	

	功能码
	06H   指定设备上报
	

	功能内容区长度
	2字节
	采用BCD码表示

	企业标识
	4字节
	采用BCD码表示

	功能内容区
	开始时间（7字节）
	采用BCD码表示

	
	结束时间（7字节）
	采用BCD码表示

	
	指定设备
	设备序号（2字节）
	采用BCD码表示

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


上传报文如表13所示：
表 13

	起始符
	68H
	

	功能码
	06H   指定设备上
	

	功能内容区长度
	4字节
	采用BCD码表示

	企业标识
	4字节
	采用BCD码表示

	功能内容区
	设备序号（2字节）
	
	采用BCD码表示

	
	内容长度（2字节）
	
	采用BCD码表示

	
	时间点（7字节）
	
	采用BCD码表示

	
	数据内容
	指标码（1字节）
	采用BCD码表示
指标码参照编码规则

	
	
	内容长度（2字节）
	采用BCD码表示

	
	
	数据内容
	第1字节为符号位，0代表正，1代表负。2—5字节表示整数部分。6、7字节表示小数部分。2—7字节采用BCD码表示。
其中谐波数据每个数值使用7字节表示，规则同上，16个谐波指标依次拼接。


	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


4.2.3  指定设备实时召测

Socket方式

主站根据心跳通讯下发指定设备实时召测命令，子站在接收到请求后，将指定设备实时运行数据按约定格式开始以相应的间隔时间发送给主站，主站实时接收。当主站向子站发送结束召测指令之后，子站停止向主站发送实时召测信息，召测任务结束。

下发报文如表14所示：
表 14
	起始符
	68H
	

	功能码
	09H   实时召测
	

	功能内容区长度
	2字节
	采用BCD码表示

	企业标识
	4字节
	采用BCD码表示

	功能内容区
	1字节 召测启停标志
	01 启动 00停止

采用BCD码表示

	
	指定设备
	设备序号（2字节）
	采用BCD码表示

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


上传报文如表15所示：
表 15
	起始符
	68H
	

	功能码
	09H    实时召测
	

	功能内容区长度
	4字节
	采用BCD码表示

	企业标识
	4字节
	采用BCD码表示

	功能内容区
	设备序号（2字节）
	
	采用BCD码表示

	
	内容长度（2字节）
	
	采用BCD码表示

	
	时间点（7字节）
	
	采用BCD码表示

	
	数据内容
	指标码（1字节）
	采用BCD码表示
指标码参照编码规则

	
	
	内容长度（2字节）
	采用BCD码表示

	
	
	数据内容
	第1字节为符号位，0代表正，1代表负。2—5字节表示整数部分。6、7字节表示小数部分。2—7字节采用BCD码表示。
其中谐波数据每个数值使用7字节表示，规则同上，16个谐波指标依次拼接。


	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


4.2.4  最值数据上报
a) Socket方式

企业应在数据集中上报设备中组织最值数据，按指定周期报送到主站中（报送频率根据企业不同另行确定），由企业数据集中报送设备上传数据上报命令，主站接收命令并返回数据上报状态。

上传报文如表16所示：

表 16

	起始符
	68H
	

	功能码
	10H   最值数据上报
	

	功能内容区长度
	4字节
	采用BCD码表示

	企业标识
	4字节
	采用BCD码表示

	功能内容区
	设备序号（2字节）
	
	采用BCD码表示

	
	日期(4字节)
	
	采用BCD码表示

	
	内容长度（2字节）
	
	采用BCD码表示

	
	数据内容
	指标码（1字节）
	指标码参照编码规则
采用BCD码表示

	
	
	最大值时间点（3字节）
	采用BCD码表示

	
	
	最大值（7字节）
	数据值：同全部数据上报数据内容规范。
采用BCD码表示

	
	
	最小值时间点（3字节）
	采用BCD码表示

	
	
	最小值（7字节）
	采用BCD码表示

	
	
	平均值（7字节）
	采用BCD码表示

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


下发报文如表17所示：
表 17
	起始符
	68H
	

	功能码
	10H   最值数据上报
	

	功能内容区长度
	2字节
	

	企业标识
	4字节
	

	功能内容区
	
	上报状态 00 失败  01 成功

	校验和
	2字节
	

	结束符
	16H
	


b) WebService方式
请求格式：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>

<reqtype>10</reqtype>

<secret></secret>

<body>


<userid>15</userid>  --企业标识

<seeid>1001</seeid> --监控点序号

<time>201202221530</time>


</body>


<data>



<type>01</type> --指标类型

<maxvalue>219</maxvalue> --最大值

<maxtime>221500</maxtime> --最大值时间

<minvalue>210</minvalue> --最小值

<mintime>103000</mintime> --最小值时间

<avg>219</avg> --平均值
</data>

<data>



<type>02</type> --指标类型

<maxvalue>219</maxvalue> --最大值

<maxtime>221500</maxtime> --最大值时间

<minvalue>210</minvalue> --最小值

<mintime>103000</mintime> --最小值时间

<avg>219</avg> --平均值
</data>
</request>
响应格式：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<response>


<flag>1</flag>

</response>

4.3  平台数据输出服务接口规范

4.3.1  描述

平台数据输出服务接口用于为被授权的第三方对平台中的数据进行查询输出，接口的输入输出采用xml的结构定义，查询条件采用类sql的方式进行描述，用户能够查询的数据范围，由平台根据用户标识进行授权确定。
4.3.2  参数输入

4.3.2.1  Schema
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="conditions">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element type="xs:string" name="table"/>
        <xs:element name="condition" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute type="xs:string" name="name" use="optional"/>
                <xs:attribute type="xs:string" name="type" use="optional"/>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
4.3.2.2  示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<conditions>
<identify>sfwei238ds9i92ds0jjuosfu0jsd</identify>
   <table>CPPSP_DATA_POWER </table>
   <condition name="TID" type="eq">19</condition>
   <condition name="EDATE" type="lt">20120506</condition>
   <condition name="ETYPE" type="in">(1001,1002,1003,1004)</condition>
<condition name="ETIME" type="like">%20%</condition>
   <total>200</total>
   <pagesize>20</pagesize>
<pageno>20</pageno>
</conditions>
4.3.2.3  要求

（1） <table> 标签为需要查询的数据的存储表，如：电力数据表，标识为“CPPSP_DATA_POWER”， condition为查询数据条件，其中name为字段名称，type为运算类型（转换到数据库运算符，请对照表18标签体中为条件值：

表18

	运算符
	含义

	eq
	=

	ne
	<>

	le
	<=

	ge
	>=

	lt
	<

	gt
	>

	in
	in

	like
	like


（2） 在本接口内部，各条件之间会被用 “and” 连接

（3） <identify>标签表示平台分配给用户的身份识别加密串，平台根据用户身份和授权范围提供数据，未传递该标识或标识认证失败，查询将会被拒绝。

（4） <total>标签用于标识查询条件总数据条数，<pagesize>标签用于确定每页数据条数，<pageno>用于要查询的页码，pagesize最大值不得超过500，超过该值将会被置为最大值500，服务接口根据pageno和pagesize计算返回的数据范围。

4.3.3数据输出

4.3.3.1  Schema
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="table">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element type="xs:string" name="issuccess"/>
        <xs:element type="xs:string" name="msg"/>
        <xs:element type="xs:byte" name="rowCount"/>
        <xs:element name="col" maxOccurs="1" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:string" name="val" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="row" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element type="xs:string" name="val" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute type="xs:string" name="name"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
4.3.3.2  示例

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<table name=" CPPSP_DATA_POWER ">
  <issuccess>true</issuccess>
  <msg>success!</msg>
  <rowCount>3</rowCount>
  <col>
     <val>TID</val>
     <val>EDATE</val>
     <val>ETIME</val>
     <val>ETYPE</val>
     <val>EVALUE</val>
     <val>UPDATETIME</val>     
  </col>
  <row>
     <val>19</val>
     <val>20120506</val>
     <val>200500</val>
     <val>1</val>
     <val>217</val>
     <val>20120506200500</val>     
  </row>
  <row>
     <val>19</val>
     <val>20120506</val>
     <val>201000</val>
     <val>1</val>
     <val>218</val>
     <val>20120506201000</val>     
  </row>
  <row>
     <val>19</val>
     <val>20120506</val>
     <val>201500</val>
     <val>1</val>
     <val>217</val>
     <val>20120506201500</val>     
  </row>
</table>
在数据返回结构中，issuccess标签标识查询是否成功，true表示成功，false表示失败，msg标签在查询出错时显示出错信息，成功时显示success！，rowCount表示查询成功时查询到的记录数，table标签 name属性表示交换的数据内容标识，如示例中所示，整个xml文件的col标签表示记录的每个列名，后面的row标签表示按col标签的顺序排列的列的值。
4.4  应用服务集成规范

应用服务集成规范定义基于平台的开放集成框架将第三方的功能或服务集成到平台中，以统一、可扩展的方式提供更多更好的电能服务。
5.  平台接口调试流程
5.1  接入方式
平台采用数据集成的方式，将各服务商采集到的企业数据进行集成，并在平台中根据政府需求进行统一展示。接入的服务商需要按照开发规范进行数据上报。目前平台提供了两种数据上报方式：socket数据上报、webservice数据上报。
5.2  服务商需准备
1. 服务商需接入的企业列表，EXCEL列表形式提供。见附件。
2. 接入企业的所有监测点信息，EXCEL列表形式提供。见附件。
3. 按照开发规范整理好需要上报的各指标数据。指标数据上报准备不全，将导致企业对应的应用数据无法展现。
5.3  平台向服务商提供
1. 服务商提交的企业在平台中的唯一标识（编号）。
2. 企业对应的监测点在平台中的唯一标识（编号）。
3. 数据接收接口，socket、webservice两种接收方式。
5.4  初次接入流程

[image: image1.png]© T BEEERYG @ GiE |
b= R _| :

1
mﬂmqutm

ET L _/\ il
~
SREERR %2 SRR

e

ot | [ || Eme | | ane |[ens | [anw || @ms | [ans
i | | e | | e || 22l || pa || mae | | 2 || pas





5.5  接入企业列表模板

	编号
	营销
户号
	企业
名称
	企业
简介
	电压
等级
	合同
容量
	运行
容量
	地址
	所属
行业
	所属
地市
	功率因数
标准

	6001
	0638050527
	天邦生物
	
	10kV
	2500
	2500
	
	2750
	32401
	0.9   


5.6  接入采集点列表模板

	自编
编号
	TID
（平台生成）
	自编
企业编号
	SEEID
（层次编码）
	SEENAME
（监控点名称）
	UPSEEID
（父级编码）

	3978
	3978
	6001
	6013
	#9装配二(1)
	6010

	3980
	3980
	6001
	6014
	#7主变压铸
	6010

	3982
	3982
	6001
	6015
	#8主变
	6010

	3984
	3984
	6001
	6016
	#6主变
	6010

	3987
	3987
	6001
	6017
	#1主变机加工
	6001

	3989
	3989
	6001
	6018
	#3装配二(2)
	6001

	3991
	3991
	6001
	6019
	#4主变装配三
	6001

	3993
	3993
	6001
	6020
	#2主变
	6001


注：seeid与upseeid两列构成层次关系。根节点请填入-1；如无层次关系，即视为同一层次，upseeid列填入-1。

6. 测试服务地址
http://www.cppsp.net:9080/mds/services/DataService?wsdl
附   录A
（规范性附录）

主站基础模型数据结构与统一编码

A.1数据字典

A.1.1 用户信息表（CPPSP_INFO_USER）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	ORG_ID
	用户编码
	Varchar2
	64
	

	
	GLYS
	功率因数标准
	Varchar2
	64
	

	
	QYJJ
	用户简介
	Varchar2
	2048
	

	
	DYDJ
	电压等级
	Varchar2
	64
	

	
	HTRL
	合同容量
	Varchar2
	64
	

	
	YXRL
	运行容量
	Varchar2
	64
	

	
	DJZL
	电价种类
	Varchar2
	64
	

	
	ADDR
	用户地址
	Varchar2
	64
	

	
	CNO
	用户户号
	Varchar2
	64
	

	
	ORG_NAME
	用户名称
	Varchar2
	100
	

	
	ORG_TYPE
	用户所属行业分类
	Varchar2
	16
	详见2.2

	
	ORG
	用户所属地市
	Varchar2
	20
	

	
	LOGO
	用户LOGO标志
	Varchar2
	50
	

	
	SFCB
	是否超标
	Varchar2
	1
	

	
	AREA
	用户面积
	Number
	20,4
	

	
	STUFFS
	用户人数
	Number
	20,4
	

	
	PRODUCT
	产品
	Varchar2
	100
	


A.1.2 配用电设备档案表（CPPSP_INFO_DEVICE）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	CId
	所属用户编号
	Varchar2
	16
	

	
	DID
	配用电设备编号
	Varchar2
	16
	

	
	DNAME
	配用电设备名称
	Varchar2
	64
	

	
	DTYPE
	配用电设备类型
	int
	
	见2.4

	
	PE
	额定功率
	Varchar2
	8
	

	
	UE
	额定电压
	Varchar2
	8
	

	
	DESCRIBE
	备注
	Varchar2
	500
	

	
	EFEATURE
	用电特性
	Varchar2
	8
	1主设备2辅助设备

	
	PROVIDER
	厂家
	Varchar2
	100
	

	
	DMODEL
	设备型号
	Varchar2
	30
	

	
	ADDR
	安装地址
	Varchar2
	300
	

	
	PDATE
	生产日期
	Varchar2
	8
	

	
	IDATE
	投运日期
	Varchar2
	8
	

	
	STATUS
	状态
	int
	
	1正常2维修中3备用4 报废

	
	PICLINK
	设备图片路径
	Varchar2
	200
	

	
	SeeId
	监测点编号
	Number
	10
	


A.1.3 监控点档案表（CPPSP_INFO_MONITOR）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	Tid
	编号
	int
	
	

	
	CompanyId
	所属用户编号
	Number
	10
	

	
	SeeId
	监控点编号
	Number
	10
	

	
	SeeName
	监控点名称
	Varchar2
	10
	

	
	UpSeeId 
	上级监控点编号
	Number
	10
	

	
	ISVIR
	是否虚拟监控点
	Varchar2
	1
	0否1是

	
	CT
	CT变比
	Number
	10
	

	
	Ct_IsLock
	CT是否启用
	Number
	1
	1启用 0关闭

	
	PT
	PT变比
	Number
	10
	

	
	Pt_IsLock
	PT是否启用
	Number
	1
	1启用 0关闭

	
	Pe
	额定功率
	Number
	10,2
	

	
	Ue
	额定电压
	Number
	10,2
	

	
	SeeType
	配变类型
	Number
	1
	1:配网2变压器3线路

	
	EnergyItemCode
	用电分项
	Varchar2
	5
	见2.3

	
	IsBias
	偏差是否启用
	Number
	1
	

	
	TerminalType
	监控仪类型
	Number
	8
	

	
	OrderNum
	排序号
	Number
	8
	

	
	Pic
	一次接线图
	Varchar2
	
	

	
	Address
	安装地址
	Varchar2
	
	

	
	SeeDescribe
	备注
	Varchar2
	500
	

	
	OnlineTime
	在线时间
	Date
	
	

	
	TableBottom
	表底
	Varchar2
	32
	

	
	PriceType
	电价类别
	int
	
	对应峰谷平尖电价类别表


A.1.4 虚拟监控点对应物理监控点表（CPPSP_MR_PHYSICAL）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	SID
	虚拟监控点ID
	int
	
	

	
	PID
	物理监控点ID
	int
	
	

	
	IDX
	序号
	int
	
	


A.1.5 电力数据表（CPPSP_DATA_ POWER）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	TID
	监测点编号
	int
	
	

	
	PDATE
	日期
	Varchar2
	8
	yyyyMMdd

	
	PTIME
	时间
	Varchar2
	8
	HHmmss

	
	PTPYE
	指标类型
	int
	
	详见2.1

	
	PVALUE
	数值
	Varchar2
	32
	

	
	UPDATETIME
	入库时间
	Varchar2
	32
	


A.1.6 电量示数数据表（CPPSP_DATA_ ENERGY）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	TID
	监测点编号
	int
	
	

	
	EDATE
	日期
	Varchar2
	8
	

	
	ETIME
	时间
	Varchar2
	8
	

	
	ETPYE
	指标类型
	int
	
	详见2.1

	
	EVALUE
	数值
	Number
	20,4
	示数

	
	UPDATETIME
	入库时间
	Varchar2
	32
	


PS:采集频率1小时
A.1.7 谐波数据表（CPPSP_DATA_ HARMONIC）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	TID
	监测仪编号
	int
	
	

	
	HDATE
	日期
	Varchar2
	8
	

	
	HTIME
	时间
	Varchar2
	8
	

	
	TTYPE
	指标类型
	int
	
	1为电流2为电压

	
	HC_TYPE
	谐波类型
	int
	
	见2.1  

	
	H3
	3次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H5
	5次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H7
	7次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H9
	9次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H11
	11次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H13
	13次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H15
	15次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H17
	17次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H19
	19次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H21
	21次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H23
	23次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H25
	25次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H27
	27次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H29
	29次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	H31
	31次谐波含有率
	Number
	6,3
	

	
	HC_ALL
	总谐波含有率
	Number
	6,3
	


A.1.8 其他监测数据表（CPPSP_DATA_OTHER）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	TID
	监测仪编号
	int
	
	

	
	ODATE
	日期
	Varchar2
	8
	

	
	OTIME
	时间
	Varchar2
	8
	

	
	OTPYE
	指标类型
	int
	
	

	
	OVALUE
	数值
	Varchar2
	32
	


A.1.9 最值表（CPPSP_DATA_M）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	TID
	监测仪编号
	int
	
	

	
	MDATE
	采集日期
	Varchar2
	8
	yyyyMMdd

	
	MTPYE
	指标类型
	int
	
	详见2.1

	
	MMAX
	最大值
	Number
	20,4
	

	
	MAXTIME
	发生时间
	Varchar2
	8
	HHmmss

	
	MMIN
	最小值
	Number
	20,4
	

	
	MINTIME
	发生时间
	Varchar2
	8
	HHmmss

	
	MAVG
	平均值
	Varchar2
	32
	


A.1.10 峰谷平电量历史数据表（CPPSP_HIS_FGP）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	CID
	所属企业编号
	Varchar2
	16
	

	
	TID
	监测仪编号
	int
	
	

	
	FTYPE
	指标类型
	int
	
	

	
	FDATE
	日期
	Varchar2
	8
	

	
	FPOWER
	峰电量
	Number
	20,4
	

	
	GPWOER
	谷电量
	Number
	20,4
	

	
	PPOWER
	平电量
	Number
	20,4
	

	
	JFPOWER
	尖峰电量
	Number
	20,4
	

	
	DESCRIBE
	备注
	Varchar2
	32
	


A.1.11 峰谷平尖电价类别表（CPPSP_ CASE_PRICE）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	PID
	电价类别编号
	int
	
	

	
	PNAME
	电价类别名称
	Varchar2
	16
	

	
	DESCRIBE
	备注
	Varchar2
	32
	


A.1.12 峰谷平尖电价类别明细表（CPPSP_ FGP _PRICE）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	PID
	电价类别编号
	int
	
	

	
	PTYPE
	类型
	int
	
	见2.5

	
	PDATE
	开始时段
	Varchar2
	16
	每日开始时间

	
	PPOWER
	结束时段
	Varchar2
	16
	

	
	PRICE
	电价
	Number
	20,4
	

	
	ACTIVETIME
	生效日期
	Varchar2
	16
	方案开始生效时间

	
	LOSETIME
	失效日期
	Varchar2
	16
	


A.1.13 事件上报（CPPSP_EVENT_REPORT）
	序号
	字段
	字段说明
	数据类型
	长度
	备注

	
	TID
	监测仪编号
	int
	
	

	
	RDATE
	日期
	Varchar2
	8
	

	
	RTIME
	时间
	Varchar2
	8
	

	
	RTYPE
	事件类型
	int
	
	见2.1

	
	RSTATUS
	状态
	Varchar2
	32
	


A.2统一编码说明
A.2.1 指标分类统一编码表
	指标分类
	编码
	名称
	单位

	电力指标
	1
	A相电流
	A

	
	2
	B相电流
	A

	
	3
	C相电流
	A

	
	4
	A相电压
	V

	
	5
	B相电压
	V

	
	6
	C相电压
	V

	
	7
	A相负荷
	kW

	
	8
	B相负荷
	kW

	
	9
	C相负荷
	kW

	
	10
	A相功率因数
	　

	
	11
	B相功率因数
	　

	
	12
	C相功率因数
	　

	
	13
	A相无功功率
	kVar

	
	14
	B相无功功率
	kVar

	
	15
	C相无功功率
	kVar

	
	16
	零序电流
	A

	
	17
	总负荷（有功功率）
	kW

	
	18
	总功率因数
	　

	
	19
	总无功功率
	kVar

	
	20
	频率
	Hz

	
	21
	Ab线电压
	V

	
	22
	Bc线电压
	V

	
	23
	Ca线电压
	V

	
	24
	A相电压相角
	°(度)

	
	25
	B相电压相角
	°(度)

	
	26
	C相电压相角
	°(度)

	
	27
	A相电流相角
	°(度)

	
	28
	B相电流相角
	°(度)

	
	29
	C相电流相角
	°(度)

	
	30
	负荷率
	%

	电量指标
	31
	正相有功电度
	　

	
	32
	正相无功电度
	　

	
	33
	反相有功电度
	　

	
	34
	反相无功电度
	　

	谐波指标
	35
	A相谐波电流畸变率
	　

	
	36
	A相谐波电压畸变率
	　

	
	37
	B相谐波电流畸变率
	　

	
	38
	B相谐波电压畸变率
	　

	
	39
	C相谐波电流畸变率
	　

	
	40
	C相谐波电压畸变率
	　

	其他指标
	41
	三相电流不平衡度
	　

	
	42
	三相电压不平衡度
	　

	
	43
	频率偏差
	　

	
	44
	温度
	　

	
	45
	湿度
	　

	
	46
	A相电压偏差
	　

	
	47
	B相电压偏差
	　

	
	48
	C线电压偏差
	　

	
	49
	ab线电压偏差
	　

	
	50
	bc线电压偏差
	　

	
	51
	ca线电压偏差
	

	事件类型
	52
	开关量
	


A.2.2 企业所属行业统一编码
	行业
	编码

	谷物磨制
	1310

	饲料加工
	1320

	植物油加工
	1330

	制糖
	1340

	屠宰及肉类加工
	1350

	水产品加工
	1360

	蔬菜、水果和坚果加工
	1370

	其他农副食品加工
	1390

	焙烤食品制造
	1410

	糖果、巧克力及蜜饯制造
	1420

	方便食品制造
	1430

	液体乳及乳制品制造
	1440

	罐头制造
	1450

	调味品、发酵制品制造
	1460

	其他食品制造
	1490

	酒精制造
	1510

	酒的制造
	1520

	软饮料制造
	1530

	精制茶加工
	1540

	烟叶复烤
	1610

	卷烟制造
	1620

	其他烟草制品加工
	1690

	棉、化纤纺织及印染精加工
	1710

	毛纺织和染整精加工
	1720

	麻纺织
	1730

	丝绢纺织及精加工
	1740

	纺织制成品制造
	1750

	针织品、编织品及其制品制造
	1760

	纺织服装制造
	1810

	纺织面料鞋的制造
	1820

	制帽
	1830

	皮革、毛皮鞣制及制品加工制造
	1910

	羽毛(绒)加工及制品制造
	1940

	锯材、木片加工
	2010

	人造板制造
	2020

	木制品制造
	2030

	竹、藤、棕、草制品制造（轻）
	2040

	木质家具制造
	2110

	竹、藤家具制造
	2120

	金属家具制造
	2130

	塑料家具制造
	2140

	其他家具制造
	2190

	纸浆制造
	2210

	造纸
	2220

	纸制品制造
	2230

	印刷
	2310

	装订及其他印刷服务活动
	2320

	记录媒介的复制
	2330

	文化用品制造
	2410

	体育用品制造
	2420

	乐器制造
	2430

	玩具制造
	2440

	游艺器材及娱乐用品制造
	2450

	精炼石油产品的制造
	2510

	炼焦
	2520

	核燃料加工
	2530

	基础化学原料制造
	2610

	肥料制造
	2620

	农药制造
	2630

	涂料、油墨、颜料及类似产品制造（轻）
	2640

	合成材料制造
	2650

	专用化学产品制造
	2660

	日用化学产品制造（轻）
	2670

	氯碱
	2690

	电石
	26a0

	黄磷
	26b0

	化学药品原药制造
	2710

	化学药品制剂制造
	2720

	中药饮片加工
	2730

	中成药制造
	2740

	兽用药品制造
	2750

	生物、生化制品的制造
	2760

	卫生材料及医药用品制造
	2770

	纤维素纤维原料及纤维制造
	2810

	合成纤维制造
	2820

	轮胎制造
	2910

	橡胶板、管、带的制造
	2920

	橡胶零件制造
	2930

	再生橡胶制造
	2940

	日用及医用橡胶制品制造
	2950

	橡胶靴鞋制造
	2960

	其他橡胶制品制造
	2990

	塑料薄膜制造
	3010

	塑料板、管、型材的制造
	3020

	塑料丝、绳及编织品的制造
	3030

	泡沫塑料制造
	3040

	塑料人造革、合成革制造
	3050

	塑料包装箱及容器制造（轻）
	3060

	塑料零件制造
	3070

	日用塑料制造（轻）
	3080

	其他塑料制品制造（轻）
	3090

	水泥、石灰和石膏的制造
	3110

	水泥及石膏制品制造
	3120

	砖瓦、石材及其他建筑材料制造
	3130

	玻璃及玻璃制品制造
	3140

	陶瓷制品制造
	3150

	耐火材料制品制造
	3160

	石墨及其他非金属矿物制品制造
	3190

	钢铁冶炼及钢压延加工
	3230

	铁合金冶炼
	3240

	常用有色金属冶炼及压延加工业
	3310

	贵金属冶炼及压延加工业
	3320

	稀有稀土金属冶炼及压延加工业
	3330

	有色金属合金制造和压延加工
	3340

	结构性金属制品制造
	3410

	金属工具制造
	3420

	集装箱及金属包装容器制造
	3430

	金属丝绳及其制品的制造
	3440

	建筑、安全用金属制品制造
	3450

	金属表面处理及热处理加工
	3460

	搪瓷制品制造
	3470

	不锈钢及类似日用金属制品制造（轻）
	3480

	其他金属制品制造
	3490

	锅炉及原动机制造
	3510

	金属加工机械制造
	3520

	起重运输设备制造
	3530

	泵、阀门、压缩机及类似机械的制造
	3540

	轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造
	3550

	烘炉、熔炉及电炉制造
	3560

	风机、衡器、包装设备等通用设备制造
	3570

	通用零部件制造及机械修理
	3580

	金属铸、锻加工
	3590

	矿山、冶金、建筑专用设备制造
	3610

	化工、木材、非金属加工专用设备制造
	3620

	食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造
	3630

	印刷、制药、日化生产专用设备制造
	3640

	纺织、服装和皮革工业专用设备制造
	3650

	电子和电工机械专用设备制造
	3660

	农、林、牧、渔专用机械制造
	3670

	医疗仪器设备及器械制造（轻）
	3680

	环保、社会公共安全及其他专用设备制造
	3690

	铁路运输设备制造
	3710

	汽车制造
	3720

	摩托车制造（轻）
	3730

	自行车制造（轻）
	3740

	船舶及浮动装置制造
	3750

	航空航天器制造
	3760

	交通器材及其他交通运输设备制造
	3790

	电机制造
	3910

	输配电及控制设备制造
	3920

	电线、电缆、光缆及电工器材制造
	3930

	电池制造（轻）
	3940

	家用电力器具制造（轻）
	3950

	非电力家用器具制造（轻）
	3960

	照明器具制造（轻）
	3970

	其他电气机械及器材制造
	3990

	通信设备制造
	4010

	雷达及配套设备制造
	4020

	广播电视设备制造
	4030

	电子计算机制造
	4040

	电子器件制造
	4050

	电子元件制造
	4060

	家用视听设备制造（轻）
	4070

	其他电子设备制造
	4090

	通用仪器仪表制造
	4110

	专用仪器仪表制造
	4120

	钟表与计时仪器制造（轻）
	4130

	光学仪器及眼镜制造
	4140

	文化、办公用机械制造（轻）
	4150

	其他仪器仪表的制造及修理
	4190

	工艺美术品制造
	4210

	日用杂品制造
	4220

	煤制品制造
	4230

	核辐射加工
	4240

	其他未列明的制造业
	4290


A.2.3 用电分项统一编码
	分类、分项
能耗代码
	分类、分项
能耗名称
	能耗类型
	分类、分项能耗
数值单位
	换算公式
（千克标准煤）

	1000
	电
	A
	千瓦时
	0.1229

	01A00
	照明插座用电
	B
	千瓦时
	0.1229

	01A10
	照明与插座
	B
	千瓦时
	0.1229

	01A20
	走廊与应急
	B
	千瓦时
	0.1229

	01A30
	室外景观照明
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B00
	空调用电
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B10
	冷热站
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B1A
	冷冻泵
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B1B
	冷却泵
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B1C
	冷机
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B1D
	冷塔
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B1E
	热水循环泵
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B1F
	电锅炉
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B20
	空调末端
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B2A
	全空气机组
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B2B
	新风机组
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B2C
	排风机组
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B2D
	风机盘管
	B
	千瓦时
	0.1229

	01B2E
	分体式空调器
	B
	千瓦时
	0.1229

	01C00
	动力用电
	B
	千瓦时
	0.1229

	01C10
	电梯
	B
	千瓦时
	0.1229

	01C20
	水泵
	B
	千瓦时
	0.1229

	01C30
	通风机
	B
	千瓦时
	0.1229

	01D00
	特殊用电
	B
	千瓦时
	0.1229

	01D10
	信息中心
	B
	千瓦时
	0.1229

	01D20
	洗衣房
	B
	千瓦时
	0.1229

	01D30
	厨房餐厅
	B
	千瓦时
	0.1229

	01D40
	游泳池
	B
	千瓦时
	0.1229

	01D50
	健身房
	B
	千瓦时
	0.1229


A.2.4 配用电设备类型统一编码
	编码
	名称

	1001
	制冷

	1002
	加热

	1003
	照明

	1004
	电机类

	1005
	变压器

	1006
	特殊


A.2.5 峰谷平尖类型统一编码
	编码
	名称

	1001
	峰电

	1002
	谷电

	1003
	平电

	1004
	尖峰


A.2.6 建筑功能类别统一编码
	建筑类别
	编码

	办公建筑
	A

	商场建筑
	B

	宾馆饭店建筑
	C

	文化教育建筑
	D

	医疗卫生建筑
	E

	体育建筑
	F

	综合建筑
	G

	其它建筑
	H


附   录B
（资料性附录）

规范说明
B.1 为保证平台的安全和系统稳定，第三方提供的功能和服务必须提供完整的源代码，由平台管理方组织技术人员进行代码安全性的审查，审查通过并备案后，才能够进行发布。
B.2 第三方提供的功能或服务必须为java语言编写的、符合sun jdk1.5标准的jar文件（包括jsp和class），并附加以下文件：
a) 他方jar包依赖清单及具体版本号说明
b) 主要功能及相关源代码路径的描述和说明
c) 身份识别加密串文件的存储路径说明
d) 功能的主调文件或服务的主函数路径及相关参数说明
e) 功能或服务用户使用手册
未提供上述文件的功能服务将不会被发布，未明确指定主调文件、主函数或身份识别文件的功能包将不会平台被加载。
B.3 功能或服务的主要函数的调用和执行过程必须有详细的日志输出，方便进行运维监控，日志输出方式采用log4j标准，log4j的jar文件由平台统一提供。
B.4 第三方功能或服务的安全性验证统一由平台开放集成框架提供，功能服务提供方只需在集成发布时提供须获取的系统级或会话级参数清单，参数值由框架输入。
B.5 以界面方式提供功能的，须符合平台整体界面风格，按照平台规范，政府版、电网版、企业版、节能功能版，功能开发方根据功能定位和服务对象确定接入的平台版本并符合对应版本的整体风格，以接口方式提供服务的，数据的输入输出必须为xml格式的字符串，方便扩展，在功能发布时一并提供相关使用说明。
B.6平台不提供直接访问数据库服务，功能须访问平台数据的，请参照平台数据输出服务规范，进行数据的查询获取，功能本身需要数据存储的可根据实际需要另行协商。

PAGE  
3

_1416378227.unknown

